## PNGv 60Hz Saudi
PNGv Performance Data — 60Hz (Saudi Arabia)
Model | Air Flow CFM | Condenser Ambient Temperature [°F]
|  | Capacity Btu/Hr (95) |  | kW Input | Capacity Btu/Hr (115) |  | kW Input | Capacity Btu/Hr (125) |  | kW Input
|  | Total | Sen. |  | Total | Sen. |  | Total | Sen.
PNGv-076 | 2000 | 71071 | 50411 | 6.49 | 63243 | 47598 | 7.69 | 59236 | 46186 | 8.44
| 2600 | 74298 | 57262 | 6.55 | 66114 | 54067 | 7.8 | 61925 | 52463 | 8.49
| 3000 | 75174 | 61330 | 6.58 | 66894 | 57908 | 7.84 | 62656 | 56190 | 8.52
PNGv-090 | 2500 | 87408 | 62809 | 8.02 | 78781 | 59615 | 9.49 | 74176 | 57941 | 10.27
| 3000 | 89749 | 68576 | 8.07 | 80890 | 65089 | 9.53 | 76163 | 63261 | 10.33
| 3400 | 91138 | 72998 | 8.1 | 82142 | 69286 | 9.57 | 77341 | 67341 | 10.39
PNGv-120 | 3500 | 122721 | 87646 | 11.12 | 111008 | 83239 | 13.22 | 104250 | 80744 | 14.51
| 4000 | 124912 | 93319 | 11.16 | 112991 | 88626 | 13.27 | 106111 | 85970 | 14.57
| 4800 | 127552 | 102099 | 11.21 | 115378 | 96965 | 13.33 | 108354 | 94059 | 14.63
PNGv-180 | 5200 | 174063 | 123786 | 14.95 | 155048 | 117178 | 18.25 | 147945 | 114878 | 20.12
| 6000 | 178724 | 135153 | 15.44 | 159201 | 127937 | 18.44 | 151907 | 125426 | 20.2
| 6800 | 181490 | 143869 | 15.77 | 161664 | 136188 | 18.52 | 154258 | 133515 | 20.31
PNGv-240 | 6750 | 233258 | 162406 | 21.39 | 212224 | 154162 | 25.25 | 200343 | 149597 | 27.56
| 7500 | 237008 | 170307 | 21.45 | 215636 | 161662 | 25.32 | 203564 | 156875 | 27.64
| 8200 | 240462 | 178552 | 21.5 | 218779 | 169488 | 25.39 | 206531 | 164470 | 27.71
PNGv-300 | 7600 | 285139 | 195489 | 25.97 | 257713 | 184644 | 30.81 | 242218 | 178648 | 33.68
| 8500 | 290167 | 205427 | 26.04 | 262257 | 194030 | 30.9 | 246489 | 187730 | 33.78
| 9500 | 294840 | 216173 | 26.11 | 266481 | 204180 | 30.98 | 250459 | 197550 | 33.83