## LCWT 40F
ACSC Performance Data (English System) — Leaving Chilled Water Temp 40°F
UNIT SIZE | 95°F AMBIENT |  |  |  |  | 105°F AMBIENT |  |  |  |  | 115°F AMBIENT |  |  |  |  | 125°F AMBIENT
| CAP. (Tons) | COMP. POWER (kW) | EER | WFR (GPM) | WPD (ft.wg) | CAP. (Tons) | COMP. POWER (kW) | EER | WFR (GPM) | WPD (ft.wg) | CAP. (Tons) | COMP. POWER (kW) | EER | WFR (GPM) | WPD (ft.wg) | CAP. (Tons) | COMP. POWER (kW) | EER | WFR (GPM) | WPD (ft.wg)
ACSC080 | 76.4 | 84.2 | 9.6 | 185.4 | 14.6 | 72.2 | 98.2 | 7.9 | 175.3 | 13.2 | 67 | 113.3 | 6.4 | 160.8 | 11.3 | 61.1 | 128.5 | 5.2 | 146.5 | 9.7
ACSC090 | 88.3 | 102 | 9.3 | 211.8 | 9.2 | 80.6 | 114.2 | 7.7 | 195.5 | 7.9 | 71.8 | 127.4 | 6.2 | 172.3 | 6.2 | 63.2 | 142.2 | 4.9 | 151.6 | 5.1
ACSC100 | 95.1 | 97.6 | 10.1 | 228.3 | 10.4 | 87.6 | 109.4 | 8.4 | 210.1 | 9 | 79.2 | 122.6 | 6.9 | 190.2 | 7.4 | 69.9 | 137 | 5.5 | 167.8 | 6
ACSC110 | 103.7 | 111 | 9.9 | 248.9 | 12.5 | 98 | 129.5 | 8.1 | 235.3 | 11.3 | 91.1 | 149.7 | 6.6 | 218.7 | 9.7 | 83.1 | 170.3 | 5.4 | 199.5 | 8.1
ACSC120 | 118.1 | 133.6 | 9.5 | 283.4 | 13.5 | 110.9 | 155.4 | 7.8 | 266.1 | 14.3 | 102.3 | 178.9 | 6.3 | 245.6 | 12.5 | 92.7 | 202.8 | 5.1 | 222.4 | 10.2
ACSC130 | 124.7 | 124 | 10.4 | 299.3 | 20.8 | 117.9 | 144.7 | 8.6 | 285.1 | 18.9 | 110.1 | 167.8 | 7.1 | 264.2 | 16.4 | 101 | 191.9 | 5.7 | 242.3 | 14.1
ACSC140 | 130.8 | 134.5 | 10.2 | 313.9 | 22.6 | 123.6 | 157 | 8.4 | 296.7 | 20.6 | 114.9 | 181.7 | 6.9 | 275.7 | 18 | 105.1 | 207.4 | 5.6 | 252.2 | 15
ACSC160 | 151.3 | 166.5 | 9.8 | 363.2 | 30 | 142 | 193.5 | 8 | 340.7 | 26.6 | 131 | 223.1 | 6.5 | 314.4 | 22.9 | 118.5 | 253.6 | 5.2 | 284.3 | 18.9
ACSC180 | 168.7 | 180.7 | 9.9 | 404.8 | 12.9 | 158.9 | 210.5 | 8.2 | 381.3 | 11.1 | 147.3 | 243 | 6.6 | 353.4 | 9.7 | 134 | 276.7 | 5.4 | 321.7 | 8.1
ACSC190 | 177.8 | 202 | 9.5 | 426.8 | 13.9 | 162.4 | 226.2 | 7.8 | 389.8 | 11.8 | 145.7 | 253 | 6.2 | 349.7 | 9.7 | 128 | 282.2 | 5 | 307.2 | 7.4
ACSC200 | 191.6 | 206.2 | 10 | 459.8 | 13.9 | 186.1 | 242.4 | 8.4 | 446.6 | 13.2 | 167 | 276.9 | 6.7 | 400.7 | 10.4 | 151.5 | 315 | 5.4 | 365.6 | 8.8
ACSC210 | 202.2 | 229.2 | 9.6 | 485.3 | 15.2 | 189.7 | 266.2 | 7.9 | 455.2 | 13.6 | 175 | 306.4 | 6.4 | 420 | 11.8 | 158.2 | 347.1 | 5.1 | 376.9 | 9.7
ACSC220 | 209.3 | 230.4 | 9.9 | 502.4 | 14.5 | 191.1 | 257.3 | 8.2 | 458.6 | 13.2 | 171.5 | 287.3 | 6.6 | 411.5 | 9.9 | 150.7 | 319.7 | 5.3 | 361.7 | 7.6
ACSC230 | 226.4 | 241.2 | 10.1 | 543.3 | 16.9 | 213.2 | 280.4 | 8.3 | 511.7 | 15.2 | 197.2 | 323.4 | 6.8 | 475.2 | 12.9 | 179 | 368 | 5.4 | 429.5 | 10.6
ACSC240 | 237.8 | 253.3 | 10.2 | 570.8 | 14.9 | 223.1 | 294.1 | 8.3 | 535.4 | 16.4 | 206 | 339.3 | 6.8 | 494.4 | 13.9 | 186.7 | 386.6 | 5.4 | 448.1 | 11.6
ACSC250 | 237.8 | 253.3 | 10.2 | 570.8 | 11.6 | 223.1 | 294.1 | 8.3 | 535.4 | 16.4 | 206 | 339.3 | 6.8 | 494.4 | 13.9 | 186.7 | 386.6 | 5.4 | 448.1 | 11.6
ACSC260 | 246.5 | 281 | 9.6 | 591.6 | 20.1 | 230.7 | 325.9 | 7.8 | 553.6 | 17.6 | 212 | 374.6 | 6.3 | 508.8 | 14.8 | 191 | 424.5 | 5.1 | 458.4 | 12.2
ACSC270 | 254.2 | 266.7 | 10.3 | 610 | 14.6 | 239.8 | 310.3 | 8.4 | 575.5 | 13.2 | 221.9 | 358.2 | 6.8 | 532.5 | 11.3 | 202.1 | 408.4 | 5.5 | 485 | 9.2
ACSC280 | 265 | 293 | 9.8 | 636 | 15.7 | 242.2 | 327.4 | 8.1 | 581.2 | 13.2 | 217.5 | 365.9 | 6.6 | 521.9 | 10.9 | 191.4 | 407.6 | 5.2 | 459.4 | 8.4
ACSC300 | 279.8 | 317.2 | 9.5 | 671.6 | 11.9 | 261.8 | 345 | 8.3 | 628.3 | 10 | 235.7 | 385.9 | 6.7 | 565.7 | 8.2 | 207.9 | 430.2 | 5.4 | 499 | 6.4
ACSC310 | 292.2 | 319 | 9.9 | 701.3 | 12 | 256.5 | 356.5 | 8.2 | 641.2 | 10.3 | 240.4 | 398.6 | 6.7 | 576.9 | 8.2 | 211.7 | 444.1 | 5.5 | 508 | 6.8
ACSC320 | 307.1 | 339.4 | 9.9 | 737.1 | 13.8 | 280.4 | 624.3 | 5.1 | 672.9 | 11.2 | 251.7 | 423.5 | 6.6 | 604 | 9.2 | 221.2 | 471.4 | 5.4 | 530.9 | 7.5
ACSC330 | 311.7 | 344.5 | 9.9 | 748 | 14.1 | 284.4 | 384.7 | 8.1 | 682.5 | 11.6 | 255.1 | 429.6 | 6.6 | 612.3 | 9.5 | 224.1 | 478.1 | 5.2 | 537.8 | 7.6
ACSC350 | 335.6 | 378.3 | 9.7 | 805.4 | 18.4 | 306.4 | 422.7 | 8 | 735.4 | 10.9 | 274 | 469 | 6.6 | 659.8 | 9 | 240.4 | 521 | 5.3 | 576.1 | 7.2
ACSC360 | 343.8 | 397.9 | 9.5 | 825.1 | 13.6 | 367.1 | 522.3 | 7.9 | 773 | 13.6 | 328.4 | 583.2 | 6.3 | 788.2 | 11 | 294.4 | 533.8 | 4.2 | 466.7 | 8.5
ACSC380 | 353 | 382.5 | 9.9 | 847.3 | 23.5 | 325.1 | 433.3 | 8.2 | 775.6 | 20.1 | 290.7 | 484.5 | 6.6 | 697.6 | 16.6 | 256.3 | 540.2 | 5.3 | 615.2 | 12.9
ACSC400 | 381.6 | 437.5 | 9.5 | 915.9 | 27.5 | 348.1 | 488.7 | 7.9 | 835.5 | 22.9 | 311.9 | 545.8 | 6.4 | 748.5 | 18.7 | 273.5 | 607.5 | 5.5 | 656.5 | 14.6
ACSC420 | 400 | 471 | 9.4 | 960 | 29.8 | 363.8 | 525.6 | 7.7 | 873.2 | 24.7 | 325.1 | 586.4 | 6.2 | 780.3 | 20.3 | 284.2 | 651.8 | 4.9 | 682.2 | 15.7
ACSC450 | 443.5 | 450.2 | 10.6 | 1064.5 | 32.3 | 426.7 | 558 | 8.5 | 784 | 17.3 | 358.5 | 605.6 | 6.1 | 811.8 | 19.4 | 324.5 | 627.3 | 5.7 | 778.7 | 17.8
ACSC480 | 452.9 | 482.4 | 10.1 | 1086.9 | 37.4 | 425.8 | 560.6 | 8.3 | 1021.8 | 29.6 | 394.2 | 646.8 | 6.8 | 946 | 25.9 | 357.8 | 735.9 | 5.4 | 858.7 | 21.3
ACSC500 | 475.3 | 506.5 | 10.2 | 1140.7 | 37.4 | 447 | 588.7 | 8.5 | 1072.8 | 32.8 | 411.8 | 678.5 | 6.8 | 988.4 | 27.7 | 375.3 | 773 | 5.4 | 895.8 | 23.1

## LCWT 42F
ACSC Performance Data (English System) — Leaving Chilled Water Temp 42°F
UNIT SIZE | 95°F AMBIENT |  |  |  |  | 105°F AMBIENT |  |  |  |  | 115°F AMBIENT |  |  |  |  | 125°F AMBIENT
| CAP. (Tons) | COMP. POWER (kW) | EER | WFR (GPM) | WPD (ft.wg) | CAP. (Tons) | COMP. POWER (kW) | EER | WFR (GPM) | WPD (ft.wg) | CAP. (Tons) | COMP. POWER (kW) | EER | WFR (GPM) | WPD (ft.wg) | CAP. (Tons) | COMP. POWER (kW) | EER | WFR (GPM) | WPD (ft.wg)
ACSC080 | 79.2 | 85 | 9.8 | 190 | 15.7 | 74.8 | 99.1 | 8.1 | 179.5 | 14.1 | 69.5 | 114.5 | 6.6 | 166.9 | 12.2 | 63.5 | 130.1 | 5.4 | 152.4 | 10.4
ACSC090 | 91.6 | 103.5 | 9.6 | 219.9 | 9.9 | 83.7 | 115.8 | 7.9 | 201 | 8.3 | 74.9 | 129.3 | 6.4 | 179.9 | 6.7 | 65.8 | 144 | 5.1 | 157.8 | 5.5
ACSC100 | 98.9 | 98.9 | 10.4 | 237.4 | 11.3 | 91 | 110.7 | 8.7 | 218.5 | 9.7 | 82.5 | 124.1 | 7.1 | 198 | 8.1 | 73.2 | 138.7 | 5.7 | 175.6 | 6.5
ACSC110 | 107.4 | 111.9 | 10.1 | 257.8 | 13.4 | 101.5 | 130.7 | 8.3 | 243.7 | 12 | 94.5 | 151.3 | 6.8 | 226.8 | 10.4 | 86.4 | 172.3 | 5.5 | 207.3 | 8.8
ACSC120 | 122.3 | 135 | 9.8 | 293.5 | 12.1 | 114.9 | 157.2 | 8 | 275.7 | 15.2 | 106.1 | 181.1 | 6.5 | 254.7 | 13.2 | 96.2 | 205.5 | 5.2 | 230.9 | 10.9
ACSC130 | 129.1 | 125 | 10.7 | 308.9 | 22.2 | 122.3 | 146 | 8.9 | 293.5 | 20.1 | 114.2 | 169.4 | 7.3 | 274.1 | 17.6 | 104.9 | 194 | 5.9 | 251.7 | 15
ACSC140 | 135.4 | 135.7 | 10.5 | 325 | 24.3 | 128.1 | 158.4 | 8.6 | 307.4 | 21.9 | 119.2 | 183.6 | 7.1 | 286.2 | 19.2 | 109.1 | 209.8 | 5.7 | 261.9 | 16.2
ACSC160 | 156.6 | 168.3 | 10 | 375.9 | 32.1 | 147.1 | 195.8 | 8.2 | 352.9 | 28.4 | 135.8 | 225.9 | 6.6 | 326 | 24.5 | 123 | 257 | 5.5 | 295.3 | 20.3
ACSC180 | 174.7 | 182.5 | 10.2 | 419.3 | 13.6 | 164.7 | 212.7 | 8.4 | 395.2 | 12 | 152.7 | 245.8 | 6.8 | 366.6 | 10.4 | 139.2 | 280.1 | 5.5 | 334.1 | 8.8
ACSC190 | 184.6 | 205.1 | 9.7 | 443 | 15 | 168.6 | 229.4 | 8 | 404.7 | 12.7 | 151.5 | 256.5 | 6.5 | 363.5 | 10.4 | 133.3 | 285.9 | 5.2 | 319.9 | 8.1
ACSC200 | 198.4 | 208.4 | 10.3 | 476.1 | 14.8 | 189.7 | 243.9 | 8.5 | 455.3 | 13.6 | 173.1 | 280.3 | 6.8 | 415.4 | 11.3 | 157.5 | 319.2 | 5.5 | 371.9 | 9.5
ACSC210 | 209.4 | 231.9 | 9.9 | 502.5 | 16.1 | 196.5 | 269.5 | 8.1 | 471.6 | 14.6 | 181.4 | 310.4 | 6.5 | 435.3 | 12.5 | 164.2 | 352 | 5.3 | 394.2 | 10.4
ACSC220 | 212.1 | 234 | 10.1 | 521.1 | 15.5 | 198.3 | 261.2 | 8.4 | 476 | 13.2 | 178.1 | 291.4 | 6.8 | 427.4 | 10.6 | 156.8 | 324.1 | 5.4 | 376.4 | 8.3
ACSC230 | 224.9 | 223.3 | 10.8 | 539.7 | 16.6 | 206.3 | 249.6 | 9 | 495.1 | 14.1 | 186.4 | 279 | 7.3 | 447.2 | 11.6 | 165.3 | 311 | 5.9 | 396.7 | 9.4
ACSC240 | 234.3 | 243.8 | 10.4 | 562.4 | 18 | 220.7 | 283.6 | 8.5 | 529.7 | 16.2 | 204.4 | 327.3 | 6.9 | 490.5 | 13.9 | 185.9 | 372.7 | 5.6 | 446.1 | 11.6
ACSC250 | 246 | 256.3 | 10.4 | 590.4 | 12.9 | 231.1 | 297.7 | 8.3 | 554.6 | 17.6 | 213.6 | 343.6 | 6.9 | 512.5 | 15 | 193.8 | 391.5 | 5.6 | 465.1 | 12.5
ACSC260 | 255 | 284.5 | 9.7 | 612.1 | 17.3 | 230.5 | 330.1 | 8 | 553 | 15.9 | 219.8 | 379.7 | 6.6 | 527.4 | 15.9 | 198.4 | 430.7 | 5.4 | 476.2 | 13.2
ACSC270 | 263.3 | 269 | 10.5 | 631.9 | 15.5 | 245.3 | 313.7 | 8.6 | 595.9 | 13.9 | 230.1 | 362.5 | 7 | 552.3 | 12 | 209.7 | 413.5 | 5.7 | 503.3 | 9.9
ACSC280 | 274.9 | 297.4 | 10 | 659.6 | 16.4 | 251.4 | 332.7 | 8.4 | 603.2 | 14.1 | 225.9 | 371 | 6.7 | 542.3 | 11.6 | 199.2 | 413.1 | 5.4 | 478.4 | 9
ACSC300 | 293.7 | 317.4 | 10 | 704.9 | 12.7 | 271.8 | 349.9 | 8.5 | 652.4 | 10.8 | 245 | 391.1 | 6.8 | 587.9 | 8.9 | 216.5 | 435.8 | 5.5 | 519.6 | 7
ACSC310 | 303.1 | 323.7 | 10.1 | 727.4 | 13 | 277.3 | 361.6 | 8.4 | 665.5 | 11.2 | 249.7 | 404.1 | 6.8 | 599.3 | 9 | 220.4 | 450 | 5.5 | 528.9 | 7.3
ACSC320 | 318.4 | 344.6 | 10.1 | 764.3 | 14.6 | 290.9 | 633.6 | 5.2 | 698.3 | 12.2 | 261.4 | 429.5 | 6.6 | 627.3 | 9.9 | 230.2 | 477.8 | 5.4 | 552.5 | 7.9
ACSC330 | 323.1 | 349.8 | 10.1 | 775.4 | 15 | 295 | 390.5 | 8.3 | 708.1 | 12.5 | 264.9 | 435.8 | 6.8 | 635.8 | 10.2 | 233.2 | 484.6 | 5.5 | 559.6 | 8.1
ACSC350 | 348.1 | 384.4 | 9.9 | 835.4 | 14.1 | 318 | 428.9 | 8.2 | 763.3 | 11.8 | 285.6 | 479 | 6.6 | 685.4 | 9.8 | 251.6 | 533.1 | 5.4 | 604 | 8
ACSC360 | 356 | 404.1 | 9.7 | 854.5 | 14.7 | 380.7 | 541.5 | 8.4 | 913.8 | 14.5 | 341.2 | 591.6 | 6.6 | 818.8 | 11.8 | 252.9 | 600 | 4.7 | 607 | 9.2
ACSC380 | 366.4 | 393.3 | 10.1 | 879.4 | 25.4 | 335.5 | 439.5 | 8.4 | 805.2 | 21.5 | 302.1 | 491.2 | 6.8 | 724.9 | 17.8 | 266.8 | 547.2 | 5.4 | 640.4 | 14.8
ACSC400 | 395.8 | 444.4 | 9.8 | 949.9 | 29.6 | 361.2 | 496.1 | 8 | 866.9 | 24.7 | 325.9 | 553.8 | 6.5 | 777.4 | 20.1 | 284.7 | 615.9 | 5.2 | 683.3 | 15.7
ACSC420 | 414.6 | 478.7 | 9.5 | 995 | 32.1 | 377.4 | 533.9 | 7.9 | 905.7 | 26.8 | 337.5 | 595.2 | 6.4 | 810 | 21.7 | 295.6 | 661 | 5.2 | 709.5 | 16.9
ACSC450 | 449.8 | 446.6 | 10.8 | 1079.4 | 33.3 | 372.7 | 558 | 7.3 | 894.5 | 23.1 | 358.5 | 579.5 | 6.8 | 860.4 | 21.7 | 330.5 | 622.1 | 5.6 | 793.3 | 18.5
ACSC480 | 468.8 | 487.6 | 10.4 | 1125 | 36 | 441.2 | 567.1 | 8.5 | 1058.9 | 31.9 | 408.7 | 654.6 | 6.9 | 981 | 27.7 | 371.7 | 745.5 | 5.7 | 892.2 | 23.1
ACSC500 | 491.8 | 512.4 | 10.4 | 1180.4 | 44.4 | 462.4 | 595.5 | 8.5 | 1109.7 | 35.1 | 428 | 704.2 | 7.2 | 1024.9 | 30 | 387.5 | 783 | 5.6 | 929.9 | 24.9

## LCWT 44F
ACSC Performance Data (English System) — Leaving Chilled Water Temp 44°F
UNIT SIZE | 95°F AMBIENT |  |  |  |  | 105°F AMBIENT |  |  |  |  | 115°F AMBIENT |  |  |  |  | 125°F AMBIENT
| CAP. (Tons) | COMP. POWER (kW) | EER | WFR (GPM) | WPD (ft.wg) | CAP. (Tons) | COMP. POWER (kW) | EER | WFR (GPM) | WPD (ft.wg) | CAP. (Tons) | COMP. POWER (kW) | EER | WFR (GPM) | WPD (ft.wg) | CAP. (Tons) | COMP. POWER (kW) | EER | WFR (GPM) | WPD (ft.wg)
ACSC080 | 81.9 | 85.7 | 10.1 | 196.6 | 16.9 | 77.4 | 100 | 8.3 | 185.7 | 15 | 72.1 | 115.7 | 6.8 | 173 | 13.2 | 65.9 | 131.7 | 5.5 | 158.3 | 11.1
ACSC090 | 95 | 105 | 9.8 | 228 | 10.6 | 86.9 | 117.4 | 8.1 | 208.5 | 8.8 | 78.1 | 131.2 | 6.6 | 187.4 | 7.2 | 68.3 | 145.9 | 5.2 | 164 | 5.5
ACSC100 | 102.7 | 100.1 | 10.7 | 246.4 | 12.2 | 94.5 | 112.1 | 8.9 | 226.8 | 10.4 | 85.8 | 125.6 | 7.3 | 205.9 | 8.8 | 76.4 | 140.3 | 5.9 | 183.4 | 6.9
ACSC110 | 111.1 | 112.9 | 10.4 | 266.7 | 14.3 | 105 | 131.9 | 8.6 | 252.1 | 12.7 | 97.9 | 152.8 | 7 | 234.8 | 11.1 | 89.6 | 174.3 | 5.7 | 215.1 | 9.5
ACSC120 | 126.5 | 136.5 | 10 | 303.5 | 20.6 | 118.9 | 159 | 8.2 | 285.4 | 18 | 109.9 | 183.4 | 6.6 | 263.8 | 13.9 | 99.7 | 208.2 | 5.4 | 239.4 | 11.6
ACSC130 | 133.6 | 126 | 11 | 320.5 | 23.6 | 126.4 | 149.8 | 9.6 | 304 | 21.3 | 118.4 | 171 | 7.5 | 284.1 | 18.7 | 108.8 | 196.1 | 6.1 | 261.1 | 15.7
ACSC140 | 140.1 | 136.9 | 10.8 | 336.2 | 25.9 | 132.5 | 159.9 | 8.9 | 318.1 | 23.3 | 123.6 | 185.5 | 7.6 | 296.6 | 20.3 | 113.2 | 212.2 | 5.9 | 271.7 | 17.3
ACSC160 | 161.9 | 170.2 | 10.3 | 388.7 | 34.2 | 152.2 | 198.1 | 8.4 | 365.2 | 30.3 | 140.6 | 228.6 | 6.8 | 337.4 | 26.1 | 127.6 | 260.4 | 5.5 | 306.3 | 21.7
ACSC180 | 180.7 | 184.3 | 10.5 | 433.7 | 14.3 | 170.5 | 215 | 8.6 | 409.2 | 12.9 | 158.2 | 248.6 | 7 | 379.8 | 11.1 | 144.3 | 283.5 | 5.6 | 346.4 | 9.5
ACSC190 | 191.3 | 208.1 | 9.9 | 458.1 | 16.2 | 174.9 | 232.7 | 8.2 | 419 | 13.9 | 157.2 | 260 | 6.7 | 377.3 | 11.1 | 138.6 | 289.6 | 5.3 | 332.7 | 8.8
ACSC200 | 205.1 | 210.6 | 10.5 | 492.3 | 15.7 | 193.4 | 245.4 | 8.6 | 464.1 | 14.1 | 179.2 | 283.6 | 7 | 430.2 | 12.2 | 163.4 | 323.3 | 5.6 | 392.2 | 10.2
ACSC210 | 216.6 | 234.6 | 10.1 | 519.8 | 17.6 | 203.3 | 272.8 | 8.2 | 487.9 | 15.9 | 187.3 | 314.4 | 6.7 | 450 | 13.5 | 170.3 | 356.8 | 5.4 | 408.4 | 11.1
ACSC220 | 224.9 | 237.7 | 10.5 | 539.7 | 16.6 | 205.5 | 265.1 | 8.5 | 493.3 | 15.1 | 184.7 | 295.6 | 7 | 443.5 | 11.3 | 163 | 328.5 | 5.6 | 391.1 | 9
ACSC230 | 233.1 | 226.5 | 11 | 559.5 | 17.8 | 214 | 253 | 9.2 | 513.6 | 15 | 193.5 | 282.7 | 7.5 | 464.4 | 12.5 | 171.9 | 315 | 6 | 412.4 | 9.9
ACSC240 | 242.3 | 246.4 | 10.6 | 581.6 | 19.2 | 228.2 | 286.7 | 8.7 | 547.8 | 17.1 | 211.6 | 331.2 | 7.1 | 507.8 | 14.8 | 192.8 | 377.5 | 5.9 | 462.6 | 12.5
ACSC250 | 254.2 | 259.2 | 10.7 | 610.1 | 21 | 239.1 | 301.3 | 8.7 | 573.9 | 18.7 | 221.1 | 347.8 | 7.1 | 530.7 | 16.2 | 200.8 | 396.5 | 6 | 482 | 13.4
ACSC260 | 263.6 | 287.9 | 10 | 632.5 | 22.4 | 247 | 334.3 | 8.2 | 592.7 | 19.9 | 227.5 | 384.8 | 6.6 | 546.1 | 17.1 | 205.8 | 436.8 | 5.3 | 493.9 | 14.1
ACSC270 | 272.4 | 277.5 | 10.8 | 653.8 | 16.4 | 256.3 | 332.1 | 8.9 | 616.3 | 14.6 | 238.2 | 366.7 | 7.2 | 572.1 | 12.7 | 217.4 | 418.6 | 5.8 | 521.7 | 10.6
ACSC280 | 284.8 | 301.8 | 10.3 | 683.6 | 17.6 | 260.5 | 337 | 8.5 | 625.3 | 15 | 234.4 | 376.2 | 6.9 | 562.6 | 12.2 | 207 | 418.5 | 5.5 | 496.9 | 9.7
ACSC300 | 307.6 | 317.6 | 10.5 | 738.1 | 13.5 | 281.8 | 354.8 | 8.7 | 676.4 | 11.6 | 254.2 | 396.4 | 7.1 | 610.1 | 9.5 | 225 | 441.4 | 5.7 | 540.2 | 7.6
ACSC310 | 314 | 328.4 | 10.4 | 753.5 | 14 | 287.5 | 366.7 | 8.6 | 689.9 | 11.9 | 259 | 409.5 | 7 | 621.7 | 9.9 | 229.1 | 455.8 | 5.6 | 549.7 | 7.9
ACSC320 | 329.8 | 349.8 | 10.1 | 791.4 | 15.5 | 301.5 | 642.8 | 5.3 | 723.6 | 12.6 | 271.1 | 435.5 | 6.9 | 650.6 | 10.6 | 239.2 | 484.2 | 5.5 | 574.1 | 8.4
ACSC330 | 334.5 | 355.1 | 10.3 | 802.7 | 15.9 | 305.7 | 396.3 | 8.5 | 733.6 | 13.4 | 274.7 | 441.9 | 6.9 | 659.3 | 10.9 | 242.3 | 491.1 | 5.5 | 581.5 | 8.5
ACSC350 | 360.6 | 389.8 | 10.1 | 865.4 | 15.9 | 329.6 | 435.5 | 8.3 | 791.1 | 12.7 | 296.4 | 485.6 | 6.8 | 711.3 | 10.4 | 261.4 | 540.1 | 5.4 | 627.3 | 8.1
ACSC360 | 369.2 | 403.7 | 9.9 | 886 | 15.7 | 394.4 | 537.9 | 8.2 | 946.6 | 15.4 | 353.9 | 600.1 | 6.7 | 849.4 | 12.6 | 311.4 | 666.9 | 5.5 | 747.3 | 9.9
ACSC380 | 379.8 | 399 | 10.3 | 911.5 | 27.3 | 347.9 | 445.7 | 8.6 | 834.9 | 22.9 | 313.5 | 497.8 | 7 | 752.3 | 18.9 | 277.3 | 554.3 | 5.6 | 665.5 | 14.8
ACSC400 | 410 | 451.2 | 10.2 | 984 | 31.6 | 374.3 | 503.6 | 8.2 | 898.4 | 26.6 | 336 | 561.7 | 6.7 | 806.4 | 21.5 | 295.9 | 624.3 | 5.7 | 710.2 | 16.9
ACSC420 | 429.2 | 486.4 | 9.7 | 1030 | 34.4 | 390.9 | 542.2 | 8 | 938.2 | 28.9 | 349.9 | 604 | 6.5 | 839.7 | 23.1 | 307 | 670.3 | 5.2 | 736.9 | 18
ACSC450 | 445.3 | 450.2 | 10.6 | 1064.5 | 34.2 | 426.7 | 558 | 8.5 | 1004.9 | 23.1 | 358.5 | 579.5 | 6.8 | 909 | 24 | 330.5 | 622.1 | 5.6 | 793.3 | 21.6
ACSC480 | 484.6 | 492.8 | 10.6 | 1163.1 | 38.3 | 456.6 | 575.5 | 8.7 | 1095.9 | 34.2 | 423.3 | 662.5 | 7.1 | 1015.9 | 29 | 386.6 | 755.1 | 5.7 | 925.6 | 24.4
ACSC500 | 508.4 | 518.5 | 10.7 | 1220.1 | 42 | 477.7 | 602.4 | 8.7 | 1146.6 | 37.4 | 442.2 | 695.7 | 7.1 | 1061.3 | 32.3 | 401.7 | 793 | 5.7 | 964 | 26.8

## LCWT 46F
ACSC Performance Data (English System) — Leaving Chilled Water Temp 46°F
UNIT SIZE | 95°F AMBIENT |  |  |  |  | 105°F AMBIENT |  |  |  |  | 115°F AMBIENT |  |  |  |  | 125°F AMBIENT
| CAP. (Tons) | COMP. POWER (kW) | EER | WFR (GPM) | WPD (ft.wg) | CAP. (Tons) | COMP. POWER (kW) | EER | WFR (GPM) | WPD (ft.wg) | CAP. (Tons) | COMP. POWER (kW) | EER | WFR (GPM) | WPD (ft.wg) | CAP. (Tons) | COMP. POWER (kW) | EER | WFR (GPM) | WPD (ft.wg)
ACSC080 | 84.6 | 86.4 | 10.4 | 203.1 | 18 | 79.9 | 100.9 | 8.5 | 191.9 | 15.9 | 74.6 | 116.9 | 7 | 179.1 | 14.1 | 68.4 | 133.3 | 5.7 | 164.1 | 11.8
ACSC090 | 98.4 | 106.5 | 10 | 236.1 | 11.3 | 90 | 119.1 | 8.3 | 216 | 9.2 | 81 | 133.2 | 6.7 | 195 | 7.6 | 70.9 | 147.7 | 5.3 | 170.2 | 5.8
ACSC100 | 106.5 | 101.3 | 10.9 | 255.5 | 13.2 | 98 | 113.4 | 9.1 | 235.2 | 11.1 | 89.1 | 127 | 7.5 | 213.7 | 9.5 | 79.7 | 142 | 6.1 | 191.2 | 7.4
ACSC110 | 114.8 | 113.8 | 10.7 | 275.6 | 15.2 | 108.5 | 133.1 | 8.8 | 260.5 | 13.4 | 101.2 | 154.4 | 7.2 | 242.9 | 11.8 | 92.9 | 176.3 | 5.8 | 222.9 | 10.2
ACSC120 | 130.6 | 137.9 | 10.2 | 313.5 | 19.4 | 122.9 | 160.8 | 8.4 | 295 | 17.1 | 113.7 | 185.6 | 6.8 | 272.8 | 14.6 | 103.3 | 210.9 | 5.5 | 247.9 | 12.2
ACSC130 | 138 | 127 | 11.3 | 331.1 | 24.9 | 131 | 148.5 | 9.4 | 314.5 | 22.4 | 122.5 | 172.7 | 7.7 | 294 | 19.9 | 112.7 | 198.1 | 6.2 | 270.5 | 16.9
ACSC140 | 145 | 138.1 | 11 | 347.4 | 27.1 | 137.1 | 160.9 | 9.1 | 328.8 | 24.7 | 127.8 | 187.4 | 7.4 | 306 | 21.5 | 117.3 | 214.6 | 6 | 281.4 | 18.5
ACSC160 | 167.3 | 172 | 10.6 | 401.4 | 36.3 | 157.2 | 200.3 | 8.6 | 377.4 | 32.1 | 145.4 | 231.4 | 7 | 348.9 | 27.7 | 132.2 | 263.8 | 5.6 | 317.3 | 23.1
ACSC180 | 186.8 | 186.1 | 10.7 | 448.2 | 15 | 176.3 | 217.2 | 8.6 | 423.1 | 13.9 | 163.7 | 251.4 | 7.2 | 392.9 | 11.8 | 149.5 | 286.9 | 5.8 | 358.8 | 10.2
ACSC190 | 198 | 211.1 | 10.1 | 475.2 | 17.3 | 181.1 | 235.9 | 8.4 | 434.6 | 14.6 | 163 | 263.5 | 6.8 | 391.1 | 11.8 | 138.6 | 289.3 | 5.3 | 345.5 | 9.5
ACSC200 | 211.9 | 212.8 | 10.8 | 508.6 | 16.6 | 197 | 246.9 | 8.5 | 472.8 | 14.6 | 185.4 | 287 | 7 | 444.9 | 13.2 | 169.3 | 327.5 | 5.8 | 406.4 | 10.9
ACSC210 | 223.7 | 237.3 | 10.3 | 537 | 18 | 210.1 | 276.1 | 8.4 | 504.3 | 16.4 | 194.1 | 318.4 | 6.8 | 465.9 | 13.9 | 176.5 | 361.7 | 5.5 | 423.1 | 11.8
ACSC220 | 232.7 | 241.3 | 10.6 | 558.6 | 17.8 | 210 | 269.8 | 8.7 | 510.6 | 15.9 | 191.7 | 299.8 | 7.1 | 460 | 12 | 169.1 | 332.6 | 5.7 | 405.6 | 10.6
ACSC230 | 241.4 | 229.6 | 11.3 | 579.3 | 18.9 | 221.7 | 256.4 | 9 | 532 | 15.9 | 200.6 | 286.4 | 7.7 | 481.5 | 13.4 | 178.4 | 318.9 | 6.2 | 428.2 | 10.6
ACSC240 | 250.3 | 249 | 10.6 | 600.7 | 20.3 | 235.7 | 289.8 | 8.9 | 565.8 | 18 | 218.8 | 335.1 | 7.3 | 525 | 15.7 | 199.7 | 382.2 | 5.9 | 479.2 | 13.4
ACSC250 | 262.4 | 262.1 | 10.9 | 629.7 | 29.1 | 247.1 | 304.9 | 8.9 | 593.2 | 19.9 | 228.7 | 352.1 | 7.2 | 548.8 | 17.3 | 207.9 | 401.5 | 5.8 | 499 | 15
ACSC260 | 272.1 | 291.4 | 10.3 | 653 | 23.6 | 255.1 | 338.5 | 8.4 | 612.7 | 21 | 235.3 | 390 | 6.8 | 564.7 | 18.2 | 213.2 | 443 | 5.4 | 511.7 | 15
ACSC270 | 281.5 | 275.4 | 11 | 675.7 | 17.8 | 265 | 320.6 | 9.1 | 636.8 | 15.5 | 246.6 | 371 | 7.4 | 591.9 | 13.4 | 225 | 423.5 | 5.8 | 540.1 | 11.3
ACSC280 | 294.7 | 306.3 | 10.5 | 707.4 | 18.8 | 291 | 381.3 | 7.1 | 647.4 | 15.1 | 269.6 | 420 | 6.7 | 581 | 12.9 | 214.8 | 423.9 | 5.7 | 515.6 | 10.4
ACSC300 | 321.4 | 317.8 | 10.9 | 771.4 | 14.2 | 291.9 | 359.7 | 8.8 | 700.5 | 12.3 | 263.5 | 401.6 | 7.3 | 632.4 | 10.2 | 233.7 | 447 | 5.8 | 560.9 | 8.2
ACSC310 | 324.9 | 333 | 10.6 | 779.7 | 15 | 297.6 | 371.8 | 8.8 | 714.3 | 12.9 | 268.4 | 415 | 7.2 | 644.1 | 10.7 | 237.8 | 461.6 | 5.8 | 570.6 | 8.4
ACSC320 | 341.1 | 354.9 | 10.5 | 818.6 | 16.3 | 312 | 652 | 5.5 | 748.9 | 14 | 280.8 | 441.5 | 7.1 | 673.9 | 11.3 | 248.2 | 490.6 | 5.7 | 595.7 | 8.9
ACSC330 | 345.9 | 360.4 | 10.5 | 830.1 | 16.9 | 316.3 | 402 | 8.7 | 759.2 | 13.6 | 284.5 | 448.1 | 7.1 | 682.8 | 11.6 | 251.4 | 497.7 | 5.6 | 603.3 | 9
ACSC350 | 381.9 | 416.4 | 10.1 | 916.7 | 17.8 | 360.3 | 451.9 | 8.4 | 909.4 | 16.6 | 307.1 | 492.3 | 6.9 | 737 | 13.4 | 369.8 | 733.5 | 5.5 | 887.6 | 10.6
ACSC360 | 394.6 | 422.5 | 10.3 | 946.9 | 17.8 | 421.8 | 553.5 | 8.4 | 1012.2 | 15.7 | 379.4 | 616.9 | 6.9 | 910.6 | 14.2 | 428.3 | 800 | 6.4 | 1027.9 | 11.3
ACSC380 | 393.2 | 404.8 | 10.6 | 943.6 | 29.1 | 360.3 | 451.9 | 8.4 | 864.6 | 24.3 | 324.9 | 504.5 | 7.1 | 779.6 | 20.1 | 287.8 | 561.3 | 5.7 | 690.7 | 16.6
ACSC400 | 424.2 | 458.1 | 10.2 | 1018.1 | 33.7 | 387.4 | 511 | 8.4 | 929.8 | 28.4 | 348.1 | 569.6 | 6.8 | 835.4 | 23.2 | 307.1 | 632.7 | 5.7 | 737 | 18
ACSC420 | 443.7 | 494.1 | 9.9 | 1065 | 36.7 | 404.4 | 550.5 | 8.2 | 970.7 | 31 | 362.3 | 612.8 | 6.6 | 869.4 | 24.5 | 318.4 | 679.5 | 5.6 | 764.3 | 19.2
ACSC450 | 462.2 | 476.6 | 11.2 | 1109.2 | 35.1 | 464.7 | 432.2 | 11 | 1115.4 | 34.7 | 399 | 527.3 | 8.3 | 957.6 | 26.3 | 342.7 | 611.6 | 6.2 | 822.5 | 19.9
ACSC480 | 500.5 | 498.1 | 10.9 | 1201.2 | 40.7 | 472.1 | 579.9 | 8.9 | 1132.9 | 36.5 | 437.8 | 670.3 | 7.3 | 1097.8 | 31.4 | 399.6 | 764.6 | 6 | 959 | 26.8
ACSC500 | 524.9 | 524.2 | 10.9 | 1259.8 | 44.4 | 493.1 | 609.2 | 8.9 | 1183.5 | 37.7 | 472.6 | 704.2 | 7.2 | 1097 | 32.3 | 415.9 | 803 | 5.8 | 998.2 | 28.6

## LCWT 48F
ACSC Performance Data (English System) — Leaving Chilled Water Temp 48°F
UNIT SIZE | 95°F AMBIENT |  |  |  |  | 105°F AMBIENT |  |  |  |  | 115°F AMBIENT |  |  |  |  | 125°F AMBIENT
| CAP. (Tons) | COMP. POWER (kW) | EER | WFR (GPM) | WPD (ft.wg) | CAP. (Tons) | COMP. POWER (kW) | EER | WFR (GPM) | WPD (ft.wg) | CAP. (Tons) | COMP. POWER (kW) | EER | WFR (GPM) | WPD (ft.wg) | CAP. (Tons) | COMP. POWER (kW) | EER | WFR (GPM) | WPD (ft.wg)
ACSC080 | 87.4 | 87.1 | 10.6 | 209.7 | 19.2 | 82.5 | 101.8 | 8.7 | 198.1 | 16.9 | 77.2 | 117.6 | 7.1 | 185.2 | 15 | 70.8 | 134.9 | 5.8 | 170 | 12.5
ACSC090 | 101.8 | 108 | 10.2 | 244.2 | 12 | 93.1 | 120.7 | 8.5 | 223.5 | 9.7 | 84.4 | 135.1 | 6.9 | 202.5 | 8.1 | 73.5 | 149.5 | 5.5 | 176.4 | 6
ACSC100 | 110.3 | 102.6 | 11.2 | 264.6 | 14.1 | 101.5 | 114.7 | 9.4 | 243.5 | 11.8 | 92.3 | 128.5 | 7.7 | 221.6 | 10.2 | 82.9 | 143.7 | 6.3 | 199 | 7.4
ACSC110 | 118.5 | 114.8 | 10.9 | 284.5 | 16.2 | 112 | 134.5 | 9 | 268.9 | 14.1 | 104.6 | 155.9 | 7.3 | 251 | 12.5 | 96.1 | 178.5 | 6 | 230.9 | 10.9
ACSC120 | 134.8 | 139.2 | 10.5 | 323.5 | 20.6 | 126.9 | 162.6 | 8.6 | 304.7 | 18 | 117.5 | 187.9 | 7 | 281.9 | 15.9 | 106.8 | 213.7 | 5.6 | 256.3 | 12.9
ACSC130 | 142.4 | 128.1 | 11.6 | 341.7 | 26.3 | 134.5 | 149.6 | 9.6 | 322.8 | 23.6 | 126.4 | 174.3 | 7.6 | 304 | 21 | 116.6 | 200.2 | 6.4 | 279.8 | 17.8
ACSC140 | 149.4 | 139.3 | 11.4 | 358.6 | 29.1 | 141.4 | 160.6 | 9.3 | 339.5 | 26.1 | 132.3 | 189 | 7.6 | 317.6 | 23.8 | 121.3 | 216.9 | 6.2 | 291.2 | 19.6
ACSC160 | 172.6 | 173.9 | 10.7 | 414.2 | 38.3 | 162.3 | 202.6 | 8.8 | 389.6 | 34 | 150.2 | 234.1 | 7.1 | 360.4 | 29.3 | 136.8 | 267.1 | 5.7 | 328.3 | 24.6
ACSC180 | 192.8 | 187.9 | 11 | 462.7 | 15.7 | 182.1 | 219.4 | 9 | 437.1 | 14.8 | 169.2 | 254.2 | 7.3 | 406.1 | 12.5 | 154.7 | 290.3 | 5.9 | 371.2 | 10.9
ACSC190 | 204.7 | 214.1 | 10.6 | 491.4 | 17.6 | 187.3 | 239.1 | 8.6 | 449.5 | 15.5 | 168.7 | 267 | 6.9 | 404.9 | 12.5 | 149.3 | 297 | 5.6 | 358.2 | 10.2
ACSC200 | 218.7 | 215 | 11 | 524.9 | 17.6 | 200.7 | 248.4 | 8.9 | 481.6 | 15 | 191.5 | 290.3 | 7.3 | 459.1 | 14.1 | 175.3 | 331.7 | 5.9 | 420.7 | 11.6
ACSC210 | 230.9 | 240 | 10.5 | 554.3 | 18.9 | 216.9 | 279 | 8.6 | 520.6 | 17.3 | 200.5 | 322.4 | 7 | 481.4 | 15 | 182.3 | 366.6 | 5.6 | 437.6 | 12.5
ACSC220 | 240.8 | 244.9 | 10.8 | 577.3 | 18.9 | 219.9 | 272.9 | 8.6 | 673.4 | 12.7 | 207.9 | 303.9 | 7.3 | 475.1 | 12.7 | 185 | 337.3 | 5.8 | 444 | 10.4
ACSC230 | 249.7 | 232.8 | 11.6 | 599.2 | 20.1 | 229.4 | 259.9 | 9.5 | 550.5 | 16.9 | 207.8 | 290.1 | 7.9 | 498.6 | 14.3 | 185 | 322.8 | 6.4 | 444 | 12
ACSC240 | 258.3 | 251.7 | 11.1 | 619.9 | 21.5 | 243.3 | 293 | 9.2 | 583.8 | 18.7 | 226 | 338.9 | 7.4 | 542.3 | 16.6 | 206.5 | 387 | 6 | 495.7 | 14.3
ACSC250 | 270.6 | 265 | 11.1 | 649.3 | 37.2 | 255.2 | 308.5 | 9.1 | 612.4 | 21 | 236.2 | 356.3 | 7.4 | 566.9 | 18.5 | 215 | 406.5 | 6 | 516 | 15.2
ACSC260 | 280.6 | 294.9 | 10.5 | 673.4 | 24.7 | 263.3 | 342.7 | 8.6 | 631.8 | 22.2 | 243.1 | 395.1 | 6.9 | 583.4 | 19 | 220.6 | 449.1 | 5.6 | 529.5 | 15.7
ACSC270 | 290 | 278.3 | 11.3 | 697.6 | 18.4 | 273.8 | 324 | 9.3 | 657.2 | 15.9 | 254.5 | 375.3 | 7.5 | 611.7 | 14.1 | 232.7 | 428.8 | 6.1 | 558.5 | 12
ACSC280 | 304.7 | 310.7 | 10.7 | 731.2 | 19.9 | 278.9 | 346.6 | 8.9 | 669.4 | 16.9 | 251.4 | 386 | 7.2 | 603.3 | 13.6 | 222.6 | 429.4 | 5.8 | 534.3 | 11.1
ACSC300 | 335.3 | 318 | 11.4 | 804.7 | 15 | 301.9 | 364.6 | 9.1 | 724.6 | 13.1 | 272.7 | 406.9 | 7.4 | 654.6 | 10.9 | 242.2 | 452.5 | 6 | 581.4 | 8.9
ACSC310 | 335.8 | 337.7 | 10.8 | 805.8 | 16 | 307.8 | 376.9 | 9 | 738.7 | 13.7 | 277.7 | 420.4 | 7.4 | 666.5 | 11.5 | 246.4 | 467.5 | 5.9 | 591.5 | 8.9
ACSC320 | 352.4 | 360.1 | 10.7 | 845.7 | 17.2 | 322.6 | 661.2 | 5.6 | 774.2 | 14.9 | 290.5 | 447.5 | 7.2 | 692.2 | 12 | 257.2 | 496.6 | 5.8 | 617.3 | 9.5
ACSC330 | 357.3 | 365.7 | 10.7 | 857.5 | 17.8 | 327 | 407.8 | 8.9 | 784.7 | 15.2 | 294.3 | 454.2 | 7.2 | 706.2 | 12.3 | 260.5 | 504.2 | 5.8 | 624.7 | 9.9
ACSC350 | 385.5 | 401.3 | 10.5 | 925.1 | 19 | 352.8 | 447.6 | 8.7 | 846.8 | 14.6 | 317.8 | 499 | 7.1 | 762.7 | 11.8 | 281 | 554.1 | 5.7 | 674.4 | 9
ACSC360 | 394.6 | 422.5 | 10.3 | 946.9 | 17.8 | 421.8 | 553.5 | 8.4 | 1012.2 | 15.7 | 379.4 | 616.9 | 6.9 | 910.6 | 14.2 | 428.3 | 800 | 6.4 | 1027.9 | 11.3
ACSC380 | 406.5 | 410.5 | 10.8 | 975.7 | 31 | 372.6 | 458.1 | 8.9 | 894.3 | 25.6 | 336.2 | 511.1 | 7.3 | 807 | 21.3 | 298.3 | 568.3 | 5.9 | 715.9 | 16.6
ACSC400 | 438.4 | 465 | 10.7 | 1052.1 | 35.8 | 400.5 | 518.4 | 8.6 | 961.2 | 30.3 | 360.1 | 577.6 | 7 | 864.3 | 24.3 | 318.3 | 641.2 | 5.6 | 763.8 | 19.2
ACSC420 | 458.3 | 501.8 | 10.1 | 1100 | 38.7 | 418 | 556.8 | 8.6 | 1003.2 | 29.9 | 374.6 | 621.6 | 6.8 | 899.1 | 25.9 | 328.8 | 688.8 | 5.4 | 791.6 | 20.3
ACSC450 | 456.6 | 435.9 | 11.5 | 1124.2 | 36 | 469.1 | 477 | 11.1 | 1225.9 | 40.4 | 419.5 | 501.2 | 8.9 | 1006.1 | 28.6 | 359 | 628.2 | 6.3 | 861 | 20.6
ACSC480 | 516.4 | 503.3 | 11.1 | 1239.3 | 43 | 487.7 | 586.4 | 9.1 | 1170 | 38.8 | 452.4 | 670.6 | 7.6 | 1085.7 | 33.3 | 413.5 | 774.2 | 6 | 992.5 | 28.6
ACSC500 | 541.5 | 530.1 | 11.1 | 1399.5 | 46.7 | 508.5 | 616.1 | 9.3 | 1220.3 | 42 | 472.6 | 712.8 | 7.4 | 1134.2 | 37 | 430.1 | 813.1 | 6 | 1052.3 | 30.5

## LCWT 50F
ACSC Performance Data (English System) — Leaving Chilled Water Temp 50°F
UNIT SIZE | 95°F AMBIENT |  |  |  |  | 105°F AMBIENT |  |  |  |  | 115°F AMBIENT |  |  |  |  | 125°F AMBIENT
| CAP. (Tons) | COMP. POWER (kW) | EER | WFR (GPM) | WPD (ft.wg) | CAP. (Tons) | COMP. POWER (kW) | EER | WFR (GPM) | WPD (ft.wg) | CAP. (Tons) | COMP. POWER (kW) | EER | WFR (GPM) | WPD (ft.wg) | CAP. (Tons) | COMP. POWER (kW) | EER | WFR (GPM) | WPD (ft.wg)
ACSC080 | 90.1 | 87.8 | 10.9 | 216.2 | 20.3 | 85.1 | 102.8 | 9 | 204.3 | 17.8 | 79.7 | 119.4 | 7.3 | 191.3 | 15.9 | 73.3 | 136.5 | 6 | 175.9 | 13.2
ACSC090 | 105.1 | 109.5 | 10.5 | 252.3 | 12.7 | 96.2 | 122.3 | 8.7 | 230.9 | 10.2 | 87.5 | 137 | 7.1 | 210 | 8.5 | 76.1 | 151.3 | 5.6 | 182.5 | 6.2
ACSC100 | 114 | 103.8 | 11.5 | 273.7 | 15 | 104.9 | 116.1 | 9.6 | 251.9 | 12.5 | 95.6 | 130 | 7.9 | 229.4 | 10.9 | 86.2 | 145.4 | 6.5 | 206.8 | 8.3
ACSC110 | 122.2 | 115.7 | 11.2 | 293.4 | 17.1 | 115.5 | 135.4 | 9.2 | 277.5 | 14.8 | 108 | 157.5 | 7.5 | 259.1 | 13.2 | 99.3 | 180.3 | 6.1 | 238.4 | 11.6
ACSC120 | 139 | 140.8 | 10.7 | 333.6 | 21.7 | 131 | 164.4 | 8.8 | 314.4 | 18.9 | 121.2 | 190.1 | 7.1 | 291 | 15.9 | 110.3 | 216.4 | 5.7 | 264.8 | 13.6
ACSC130 | 146.6 | 129.1 | 11.9 | 351.7 | 27.7 | 138.6 | 151.1 | 9.9 | 335.4 | 24.7 | 130 | 175.9 | 8.1 | 313.9 | 22 | 120.5 | 202.3 | 6.5 | 289.3 | 18.7
ACSC140 | 154.1 | 140.4 | 11.6 | 369.7 | 30.7 | 145.9 | 164.6 | 9.6 | 350.2 | 27.5 | 136.7 | 191.2 | 7.6 | 328 | 23.8 | 125.4 | 219.3 | 6.3 | 300.9 | 20.8
ACSC160 | 177.9 | 175.8 | 11 | 426.9 | 40.4 | 167.4 | 204.9 | 9 | 401.9 | 35.8 | 155 | 236.9 | 7.3 | 372 | 31 | 141.4 | 270.5 | 5.9 | 339.4 | 25.6
ACSC180 | 198.8 | 189.7 | 11.2 | 477.2 | 16.4 | 187.9 | 221.6 | 9.2 | 451 | 15.7 | 174.7 | 257 | 7.5 | 419.3 | 13.2 | 159.8 | 293.8 | 6.1 | 383.5 | 11.6
ACSC190 | 211.5 | 217.1 | 10.6 | 507.5 | 19.6 | 193.5 | 242.3 | 8.8 | 464.4 | 16.4 | 174.5 | 270.4 | 7.2 | 418.7 | 13.2 | 154.6 | 300.7 | 5.7 | 371 | 10.9
ACSC200 | 225.5 | 217.2 | 11.3 | 541.1 | 18.5 | 204.3 | 249.9 | 9 | 490.4 | 15 | 197.2 | 293.6 | 7.5 | 474.4 | 15 | 181.2 | 335.8 | 6.1 | 435 | 12.2
ACSC210 | 238.1 | 242.7 | 10.8 | 571.6 | 21 | 223.5 | 282.7 | 8.8 | 536.9 | 17.7 | 206.6 | 326.4 | 7.1 | 496.4 | 15 | 188.4 | 371.4 | 5.7 | 452.5 | 13.2
ACSC220 | 248.4 | 248.5 | 11 | 596.1 | 20.2 | 227.1 | 276.8 | 8.9 | 545.1 | 16.9 | 204.6 | 308.1 | 7.4 | 491 | 13.4 | 181.3 | 341.6 | 6 | 435.2 | 11.1
ACSC230 | 257.9 | 235.9 | 11.8 | 619 | 21.3 | 237.1 | 263.3 | 9.8 | 568.9 | 17.8 | 214.9 | 293.8 | 8.1 | 515.7 | 15.2 | 191.6 | 326.7 | 6.5 | 459.8 | 12
ACSC240 | 266.3 | 254.3 | 11.4 | 639 | 22.6 | 250.8 | 296.1 | 9.3 | 601.9 | 19.6 | 233.2 | 342.8 | 7.6 | 559.6 | 17.6 | 213.4 | 391.7 | 6.1 | 512.2 | 15.2
ACSC250 | 278.7 | 267.9 | 11.4 | 669 | 45.3 | 263.2 | 312 | 9.3 | 631.7 | 22.2 | 243.8 | 360.6 | 7.6 | 585.1 | 19.6 | 222.1 | 411.5 | 6.1 | 532.9 | 16.2
ACSC260 | 289.1 | 298.5 | 10.7 | 694 | 25.9 | 271.4 | 346.9 | 8.8 | 651.4 | 23.3 | 250.8 | 400.2 | 7.1 | 602 | 20.6 | 228 | 455.3 | 5.7 | 547.4 | 16.9
ACSC270 | 299.8 | 281.1 | 11.6 | 719.5 | 19.2 | 282.3 | 327.6 | 9.5 | 677.6 | 16.7 | 263.1 | 379.6 | 7.7 | 631.5 | 14.8 | 240.4 | 433.8 | 6.2 | 576.8 | 12.7
ACSC280 | 314.6 | 315.2 | 10.9 | 755 | 20.9 | 288.1 | 351.4 | 9.2 | 691.5 | 17.8 | 259.9 | 391.6 | 7.4 | 623.7 | 14.3 | 230.4 | 434.8 | 6 | 553.1 | 11.8
ACSC300 | 349.1 | 318 | 11.6 | 837.9 | 15.8 | 311.9 | 369.5 | 9.3 | 748.6 | 11.6 | 282 | 412.1 | 7.6 | 676.8 | 11.6 | 250.8 | 458.1 | 6.1 | 601.9 | 9.5
ACSC310 | 346.6 | 342.4 | 11.1 | 831.9 | 17 | 317.9 | 382 | 9.3 | 763 | 14.6 | 287 | 425.9 | 7.6 | 688.9 | 12.4 | 255.1 | 473.3 | 6 | 612.3 | 9.5
ACSC320 | 363.7 | 365.3 | 11 | 872.9 | 18 | 333.1 | 670.4 | 5.7 | 799.5 | 15.9 | 300.2 | 453.6 | 7.4 | 720.5 | 12.7 | 266.2 | 503.3 | 5.8 | 638.8 | 9.9
ACSC330 | 368.7 | 371 | 10.9 | 884.9 | 18.7 | 337.6 | 413.5 | 9.1 | 810.3 | 16.2 | 304 | 460.4 | 7.4 | 729.7 | 12.9 | 269.6 | 510.7 | 5.8 | 646.9 | 9.9
ACSC350 | 398 | 407 | 10.8 | 955.3 | 17.8 | 364.4 | 463.3 | 8.9 | 874.6 | 15.5 | 328.5 | 500.7 | 7.3 | 788.5 | 12.8 | 290 | 561.2 | 5.8 | 696 | 9.9
ACSC360 | 407.2 | 422.8 | 10.5 | 977.4 | 18.8 | 435.4 | 561.3 | 8.7 | 1045.1 | 18.5 | 392.2 | 625.4 | 7 | 941.2 | 15 | 486.8 | 866.6 | 6.9 | 1168.2 | 12
ACSC380 | 419.9 | 416.3 | 11 | 1007.8 | 32.8 | 384.6 | 464.4 | 9 | 924 | 27 | 347.6 | 517.8 | 7.5 | 834.3 | 22.4 | 308.8 | 575.4 | 6 | 741.1 | 17.6
ACSC400 | 452.5 | 471.9 | 10.6 | 1086.2 | 37.9 | 413.6 | 525.8 | 8.6 | 992.7 | 32.1 | 372.2 | 585.5 | 7 | 893.3 | 25.6 | 329.4 | 649.6 | 5.7 | 790.7 | 20.3
ACSC420 | 472.9 | 509.5 | 10.3 | 1135 | 41.3 | 431.5 | 552.3 | 8.7 | 1035.6 | 46.2 | 387 | 630.4 | 6.9 | 929.3 | 27.3 | 341.2 | 698 | 5.5 | 819 | 21.5
ACSC450 | 459.2 | 432.4 | 11.7 | 1129.5 | 42 | 502.9 | 536.8 | 11.2 | 1207 | 41.1 | 437.6 | 536.6 | 8.6 | 1054.7 | 31 | 409.5 | 803 | 6 | 983.2 | 30.5
ACSC480 | 532.5 | 508.5 | 11.4 | 1277.5 | 45 | 502.9 | 592.8 | 9.4 | 1207 | 41.1 | 466.5 | 686 | 7.6 | 1120.7 | 35.1 | 427.5 | 783.8 | 6.1 | 1025.9 | 30.5
ACSC500 | 558 | 536 | 11.4 | 1339.2 | 49 | 523.8 | 622.9 | 9.3 | 1257.2 | 44.4 | 487.8 | 721.4 | 7.6 | 1170.7 | 39.3 | 444.3 | 823.1 | 6 | 1066.4 | 32.5