## Performance Data
DSSF-CDEF Performance Data
Model | Air Flow CFM | Temp °F DB | Temp °F WB | Condenser Ambient Temperature [°F]
|  |  |  | 95 |  |  | 115 |  |  | 118.4 |  |  | 125
|  |  |  | Capacity Btu/Hr Total | Capacity Btu/Hr Sen. | kW Input | Capacity Btu/Hr Total | Capacity Btu/Hr Sen. | kW Input | Capacity Btu/Hr Total | Capacity Btu/Hr Sen. | kW Input | Capacity Btu/Hr Total | Capacity Btu/Hr Sen. | kW Input
CHCF-024 A7 / CHEF-024 A7 | 923 | 84.2 | 66.2 | 23927 | 20338 | 2.06 | 21144 | 17972 | 2.34 | 20666 | 17566 | 2.39 | 19631 | 16687 | 2.54
|  | 80 | 67 | 24415 | 17184 | 2.06 | 21575 | 16114 | 2.34 | 21088 | 15931 | 2.39 | 20032 | 15294 | 2.54
|  | 74 | 62 | 21520 | 15557 | 1.94 | 19017 | 14588 | 2.21 | 18588 | 14423 | 2.25 | 17657 | 13846 | 2.39
|  | 68 | 57 | 18701 | 13900 | 1.87 | 16525 | 13034 | 2.11 | 16152 | 12886 | 2.14 | 15343 | 12371 | 2.29
| 954 | 84.2 | 66.2 | 24330 | 21654 | 2.07 | 21500 | 19135 | 2.36 | 21015 | 18703 | 2.41 | 19962 | 17767 | 2.56
|  | 80 | 67 | 24739 | 17524 | 2.07 | 21861 | 16433 | 2.36 | 21368 | 16247 | 2.41 | 20298 | 15597 | 2.56
|  | 74 | 62 | 21804 | 15880 | 1.96 | 19267 | 14891 | 2.24 | 18833 | 14722 | 2.28 | 17890 | 14134 | 2.43
|  | 68 | 57 | 18949 | 14133 | 1.88 | 16744 | 13253 | 2.13 | 16367 | 13103 | 2.17 | 15547 | 12579 | 2.31
| 1107 | 84.2 | 66.2 | 24803 | 23562 | 2.08 | 21923 | 20826 | 2.38 | 21712 | 20626 | 2.43 | 20361 | 19343 | 2.58
|  | 80 | 67 | 25088 | 17851 | 2.09 | 22173 | 16744 | 2.38 | 21960 | 17302 | 2.43 | 20594 | 15894 | 2.58
|  | 74 | 62 | 22109 | 16155 | 1.98 | 19537 | 15149 | 2.26 | 19096 | 14978 | 2.3 | 18139 | 14379 | 2.45
|  | 68 | 57 | 19215 | 14437 | 1.89 | 16980 | 13538 | 2.15 | 16596 | 13385 | 2.19 | 15765 | 12850 | 2.33
CHCF-030 A7 / CHEF-030 A7 | 1028 | 84.2 | 66.2 | 31510 | 26783 | 2.5 | 27971 | 23775 | 3.02 | 26283 | 22340 | 3.11 | 25994 | 22094 | 3.3
|  | 80 | 67 | 32153 | 21865 | 2.5 | 28542 | 20552 | 3.02 | 26819 | 21775 | 3.11 | 26524 | 19515 | 3.3
|  | 74 | 62 | 28340 | 19795 | 2.36 | 25157 | 18606 | 2.86 | 23508 | 18623 | 2.94 | 23379 | 17668 | 3.12
|  | 68 | 57 | 24627 | 17686 | 2.29 | 21861 | 16624 | 2.74 | 20283 | 15640 | 2.8 | 20316 | 15786 | 2.99
| 1064 | 84.2 | 66.2 | 32041 | 28517 | 2.52 | 28443 | 25314 | 3.04 | 26739 | 23798 | 3.13 | 26433 | 23525 | 3.32
|  | 80 | 67 | 32580 | 22298 | 2.52 | 28921 | 20958 | 3.04 | 27189 | 22177 | 3.13 | 26877 | 19902 | 3.32
|  | 74 | 62 | 28714 | 20206 | 2.39 | 25489 | 18992 | 2.89 | 23833 | 18948 | 2.98 | 23688 | 18034 | 3.16
|  | 68 | 57 | 24954 | 17984 | 2.3 | 22152 | 16903 | 2.76 | 20567 | 15977 | 2.84 | 20586 | 16051 | 3.01
| 1202 | 84.2 | 66.2 | 32666 | 31032 | 2.54 | 29003 | 27552 | 3.07 | 27288 | 25924 | 3.19 | 26961 | 25613 | 3.35
|  | 80 | 67 | 33039 | 22714 | 2.54 | 29334 | 21356 | 3.07 | 27600 | 22572 | 3.19 | 27269 | 20280 | 3.35
|  | 74 | 62 | 29116 | 20556 | 2.42 | 25846 | 19321 | 2.92 | 24181 | 19296 | 3.01 | 24019 | 18347 | 3.19
|  | 68 | 57 | 25305 | 18370 | 2.31 | 22463 | 17267 | 2.78 | 20871 | 16208 | 2.86 | 20875 | 16396 | 3.04
CHCF-036 A2 / CHEF-036 A7 | 1150 | 84.2 | 66.2 | 39125 | 33256 | 3.04 | 35078 | 29816 | 3.78 | 33024 | 28070 | 3.91 | 32661 | 27762 | 4.14
|  | 80 | 67 | 39923 | 26570 | 3.04 | 35794 | 24935 | 3.78 | 33698 | 23241 | 3.91 | 33328 | 23671 | 4.14
|  | 74 | 62 | 35189 | 24054 | 2.87 | 31550 | 22575 | 3.57 | 29538 | 19809 | 3.69 | 29376 | 21430 | 3.91
|  | 68 | 57 | 30579 | 21491 | 2.77 | 27416 | 20170 | 3.43 | 25486 | 16573 | 3.52 | 25527 | 19147 | 3.76
| 1180 | 84.2 | 66.2 | 39784 | 35408 | 3.06 | 35669 | 31746 | 3.8 | 33599 | 29903 | 3.93 | 33213 | 29559 | 4.17
|  | 80 | 67 | 40453 | 27095 | 3.06 | 36269 | 25429 | 3.8 | 34164 | 23729 | 3.93 | 33771 | 24140 | 4.17
|  | 74 | 62 | 35653 | 24553 | 2.91 | 31966 | 23043 | 3.62 | 29946 | 20203 | 3.74 | 29764 | 21875 | 3.97
|  | 68 | 57 | 30985 | 21853 | 2.8 | 27780 | 20509 | 3.45 | 25843 | 15083 | 3.56 | 25866 | 19469 | 3.78
| 1202 | 84.2 | 66.2 | 40560 | 38532 | 3.09 | 36371 | 34553 | 3.84 | 34288 | 32574 | 4.01 | 33877 | 32183 | 4.21
|  | 80 | 67 | 41023 | 27601 | 3.09 | 36787 | 25911 | 3.84 | 34680 | 24208 | 4.01 | 34264 | 24599 | 4.21
|  | 74 | 62 | 36152 | 24979 | 2.94 | 32413 | 23443 | 3.66 | 30384 | 20627 | 3.78 | 30180 | 22254 | 4
|  | 68 | 57 | 31420 | 22323 | 2.8 | 28170 | 20950 | 3.49 | 26225 | 17262 | 3.6 | 26230 | 19888 | 3.82
CHCF-042 A2 / CHEF-042 A7 | 1311 | 84.2 | 66.2 | 43538 | 37008 | 3.56 | 38669 | 32869 | 4.06 | 36338 | 30888 | 4.14 | 35939 | 30548 | 4.39
|  | 80 | 67 | 44427 | 31976 | 3.56 | 39458 | 29911 | 4.06 | 37080 | 25261 | 4.14 | 36672 | 28377 | 4.39
|  | 74 | 62 | 39159 | 28948 | 3.37 | 34779 | 27079 | 3.84 | 32502 | 21468 | 3.92 | 32324 | 25690 | 4.15
|  | 68 | 57 | 34028 | 25864 | 3.28 | 30222 | 24194 | 3.68 | 28043 | 17900 | 3.73 | 28089 | 22954 | 3.98
| 1359 | 84.2 | 66.2 | 44273 | 39403 | 3.58 | 39321 | 34996 | 4.1 | 36970 | 32904 | 4.17 | 36546 | 32526 | 4.42
|  | 80 | 67 | 45017 | 32609 | 3.58 | 39982 | 30503 | 4.1 | 37592 | 25846 | 4.17 | 37160 | 28939 | 4.42
|  | 74 | 62 | 39676 | 29549 | 3.41 | 35238 | 27641 | 3.89 | 32951 | 21940 | 3.97 | 32750 | 26224 | 4.21
|  | 68 | 57 | 34480 | 26299 | 3.26 | 30624 | 24601 | 3.71 | 28436 | 18390 | 3.78 | 28462 | 23340 | 4.01
| 1404 | 84.2 | 66.2 | 45135 | 42879 | 3.62 | 40095 | 38090 | 4.12 | 37729 | 35842 | 4.25 | 37276 | 35412 | 4.46
|  | 80 | 67 | 45651 | 33217 | 3.62 | 40553 | 31081 | 4.12 | 38160 | 26420 | 4.25 | 37702 | 29489 | 4.46
|  | 74 | 62 | 40230 | 30061 | 3.44 | 35730 | 28120 | 3.92 | 33433 | 22448 | 4.01 | 33208 | 26679 | 4.25
|  | 68 | 57 | 34965 | 26865 | 3.29 | 31054 | 25130 | 3.74 | 28857 | 18728 | 3.81 | 28861 | 23842 | 4.05
CHCF-048 A2 / CHEF-048 A7 | 1450 | 84.2 | 66.2 | 49550 | 42117 | 3.87 | 46166 | 39241 | 4.82 | 43766 | 37201 | 4.98 | 43285 | 36792 | 5.28
|  | 80 | 67 | 50651 | 34840 | 3.87 | 47108 | 34162 | 4.82 | 44659 | 28638 | 4.98 | 44168 | 32685 | 5.28
|  | 74 | 62 | 44645 | 31541 | 3.66 | 41522 | 30928 | 4.55 | 39146 | 24326 | 4.71 | 38931 | 29590 | 4.99
|  | 68 | 57 | 38796 | 28181 | 3.56 | 36082 | 27633 | 4.37 | 33775 | 20272 | 4.48 | 33830 | 26438 | 4.79
| 1526 | 84.2 | 66.2 | 50475 | 44923 | 3.89 | 46944 | 41780 | 4.85 | 44527 | 39629 | 5.01 | 44015 | 39173 | 5.31
|  | 80 | 67 | 51324 | 35529 | 3.89 | 47733 | 34838 | 4.85 | 45276 | 29312 | 5.01 | 45155 | 33332 | 5.31
|  | 74 | 62 | 45234 | 32195 | 3.7 | 42070 | 31569 | 4.61 | 39686 | 24869 | 4.77 | 39445 | 30205 | 5.06
|  | 68 | 57 | 39311 | 28655 | 3.54 | 36561 | 28098 | 4.4 | 34249 | 20836 | 4.54 | 34279 | 26883 | 4.82
| 1583 | 84.2 | 66.2 | 51459 | 48886 | 3.93 | 47868 | 45475 | 4.9 | 45441 | 43169 | 5.11 | 44895 | 42650 | 5.36
|  | 80 | 67 | 52047 | 36192 | 3.93 | 48415 | 35499 | 4.9 | 45960 | 29973 | 5.11 | 45408 | 33966 | 5.36
|  | 74 | 62 | 45866 | 32754 | 3.74 | 42658 | 32117 | 4.66 | 40267 | 25456 | 4.83 | 39996 | 30728 | 5.1
|  | 68 | 57 | 39864 | 29271 | 3.57 | 37075 | 28702 | 4.44 | 34756 | 21225 | 4.58 | 34761 | 27461 | 4.87
CHCF-060 A2 / CHEF-060 A7 | 1548 | 84.2 | 66.2 | 60994 | 51845 | 4.9 | 56563 | 48078 | 5.92 | 53523 | 45494 | 6.09 | 53004 | 45054 | 6.46
|  | 80 | 67 | 62239 | 45102 | 4.9 | 57717 | 43713 | 5.92 | 54615 | 39092 | 6.09 | 54086 | 41738 | 6.46
|  | 74 | 62 | 54859 | 40832 | 4.63 | 50873 | 39575 | 5.59 | 47864 | 33269 | 5.76 | 47673 | 37786 | 6.1
|  | 68 | 57 | 47671 | 36482 | 4.48 | 44208 | 35359 | 5.37 | 41287 | 27784 | 5.49 | 41427 | 33761 | 5.86
| 1674 | 84.2 | 66.2 | 62022 | 55200 | 4.93 | 57497 | 51173 | 5.96 | 54456 | 48465 | 6.13 | 53899 | 47970 | 6.5
|  | 80 | 67 | 63065 | 45995 | 4.93 | 58484 | 44578 | 5.96 | 55371 | 39953 | 6.13 | 54805 | 42564 | 6.5
|  | 74 | 62 | 55583 | 41679 | 4.69 | 51545 | 40396 | 5.67 | 48526 | 33964 | 5.83 | 48302 | 38571 | 6.18
|  | 68 | 57 | 48304 | 37096 | 4.51 | 44795 | 35954 | 5.4 | 41867 | 28504 | 5.56 | 41977 | 34329 | 5.9
| 1993 | 84.2 | 66.2 | 63232 | 60070 | 4.98 | 58649 | 55716 | 6.01 | 55573 | 52794 | 6.25 | 54976 | 52227 | 6.58
|  | 80 | 67 | 63954 | 46853 | 4.98 | 59319 | 45424 | 6.01 | 56280 | 40797 | 6.25 | 55604 | 43374 | 6.58
|  | 74 | 62 | 56359 | 42402 | 4.74 | 52265 | 41097 | 5.72 | 49236 | 34710 | 5.89 | 48977 | 39240 | 6.24
|  | 68 | 57 | 48983 | 37893 | 4.53 | 45424 | 36727 | 5.46 | 42488 | 29001 | 5.61 | 42566 | 35067 | 5.95
Note: One model group's ratings in the source (top of the first table) were obscured by a red block and could not be transcribed.