## FAPU
FAPU Performance Data
Model | Indoor Air Flow CFM | Entering Air Temperature (DB/WB)
|  | 95/80 °F |  |  | 115/80 °F |  |  | 118.4/80 °F |  |  | 125/80 °F
|  | Capacity Btu/hr Total | Capacity Btu/hr Sen. | kW Input | Capacity Btu/hr Total | Capacity Btu/hr Sen. | kW Input | Capacity Btu/hr Total | Capacity Btu/hr Sen. | kW Input | Capacity Btu/hr Total | Capacity Btu/hr Sen. | kW Input
FAPU-048 | 500 | 44175 | 21243 | 4.37 | 40162 | 30593 | 5.37 | 39358 | 32056 | 5.58 | 37845 | 34846 | 5.91
| 610 | 47051 | 22943 | 4.41 | 42777 | 33042 | 5.43 | 41920 | 34622 | 5.64 | 40309 | 37635 | 6.07
| 720 | 49000 | 24583 | 4.44 | 44549 | 35404 | 5.47 | 43656 | 37097 | 5.66 | 41978 | 40325 | 6.12
FAPU-060 | 610 | 51941 | 24572 | 5.09 | 49000 | 38413 | 6.17 | 48107 | 40351 | 6.37 | 46731 | 44221 | 6.81
| 750 | 57514 | 26493 | 5.18 | 52190 | 41487 | 6.23 | 51239 | 43581 | 6.44 | 49774 | 47760 | 6.89
| 900 | 60000 | 30468 | 5.22 | 54352 | 44463 | 6.28 | 53362 | 46697 | 6.49 | 51835 | 51175 | 6.94
FAPU-072 | 750 | 65124 | 31831 | 6.18 | 58760 | 46209 | 7.51 | 57632 | 48561 | 7.77 | 56829 | 53379 | 8.35
| 900 | 68872 | 33946 | 6.26 | 62142 | 49780 | 7.61 | 60949 | 52314 | 7.87 | 59889 | 57504 | 8.46
| 1080 | 72000 | 36792 | 6.33 | 64964 | 53954 | 7.7 | 63717 | 56700 | 7.96 | 62326 | 62326 | 8.56
FAPU-090 | 810 | 81257 | 39369 | 7.43 | 73240 | 57604 | 9.01 | 71986 | 60584 | 9.34 | 69914 | 66419 | 9.93
| 1150 | 85889 | 42481 | 7.64 | 77415 | 62157 | 9.12 | 76373 | 63973 | 9.41 | 73899 | 71668 | 10.05
| 1350 | 90000 | 45899 | 7.72 | 81120 | 67199 | 9.22 | 79730 | 70633 | 9.81 | 77436 | 77436 | 10.17
FAPU-120 | 1200 | 107827 | 51549 | 10.36 | 97239 | 75346 | 12.35 | 95086 | 79357 | 12.57 | 92426 | 86568 | 13.57
| 1500 | 114831 | 56364 | 10.51 | 104329 | 82383 | 12.54 | 103091 | 86769 | 12.78 | 95165 | 94654 | 13.78
| 1800 | 120000 | 60966 | 10.67 | 109026 | 89110 | 12.67 | 107732 | 93854 | 12.9 | 103629 | 102382 | 13.93
FAPU-150 | 1600 | 136128 | 58787 | 13.29 | 123661 | 95821 | 15.83 | 122149 | 100902 | 16.14 | 117073 | 109799 | 17.39
| 1850 | 143372 | 70405 | 13.43 | 130242 | 102546 | 16 | 128649 | 107986 | 16.34 | 123303 | 117495 | 17.58
| 2250 | 150000 | 75462 | 13.56 | 136253 | 109912 | 16.16 | 134597 | 115741 | 16.51 | 129003 | 125935 | 17.76
FAPU-180 | 2100 | 163577 | 79134 | 16.73 | 149689 | 115613 | 19.59 | 147369 | 121622 | 20.13 | 142907 | 132924 | 21.27
| 2300 | 173331 | 85476 | 16.87 | 158515 | 124878 | 19.78 | 156157 | 131368 | 20.33 | 151005 | 143577 | 21.47
| 2700 | 180000 | 91666 | 16.97 | 164718 | 135922 | 19.9 | 162165 | 140882 | 20.45 | 156815 | 153975 | 21.51
FAPU-210 | 2150 | 188621 | 91013 | 18.94 | 174134 | 134305 | 22.12 | 171783 | 141341 | 22.78 | 165630 | 154263 | 24.17
| 2650 | 201362 | 99910 | 18.9 | 186516 | 146106 | 22.4 | 183387 | 153759 | 23.07 | 176818 | 167817 | 24.47
| 3150 | 210000 | 106741 | 19.05 | 194517 | 157815 | 22.58 | 191253 | 165766 | 23.26 | 184403 | 180922 | 24.68
FAPU-240 | 2400 | 213657 | 102888 | 20.64 | 194710 | 149146 | 24.65 | 191258 | 157005 | 25.43 | 184009 | 171184 | 27.06
| 3000 | 229390 | 112541 | 20.93 | 209048 | 163139 | 25.02 | 206343 | 171735 | 25.81 | 197560 | 187244 | 27.47
| 3600 | 240000 | 121816 | 21.13 | 218717 | 176584 | 25.27 | 214840 | 185888 | 26.07 | 206597 | 202676 | 27.75
FAPU-300 | 3100 | 269977 | 130067 | 24.58 | 245225 | 187623 | 29.49 | 239866 | 195947 | 30.42 | 230170 | 192596 | 32.4
| 3800 | 287845 | 140992 | 24.93 | 261455 | 203384 | 29.94 | 255741 | 212407 | 30.89 | 245403 | 208774 | 32.9
| 4500 | 300000 | 151535 | 25.18 | 272496 | 218591 | 30.25 | 266541 | 228289 | 31.21 | 255766 | 224385 | 33.25
FAPU-360 | 3700 | 325256 | 157148 | 30.55 | 296180 | 229622 | 36.24 | 289605 | 240036 | 37.32 | 283053 | 266238 | 39.83
| 4500 | 345630 | 169888 | 30.99 | 314186 | 248386 | 36.59 | 307212 | 259484 | 37.88 | 300261 | 287621 | 40.44
| 5400 | 360000 | 180716 | 31.33 | 327818 | 268443 | 37.21 | 320541 | 280618 | 38.32 | 313289 | 311250 | 40.91
FAPU-420 | 4300 | 377199 | 181921 | 35.79 | 344806 | 264803 | 42.18 | 338662 | 277982 | 43.43 | 326236 | 303146 | 46.01
| 5300 | 402612 | 197761 | 36.21 | 369036 | 287642 | 42.7 | 361478 | 302186 | 43.97 | 346215 | 329541 | 46.6
| 6300 | 420000 | 213081 | 36.51 | 383931 | 309925 | 43.07 | 377089 | 325595 | 44.36 | 363254 | 355070 | 47.02
FAPU-480 | 5000 | 435950 | 210521 | 39.93 | 397520 | 308463 | 47.49 | 390102 | 324195 | 48.9 | 377748 | 355055 | 52.08
| 6100 | 461797 | 228994 | 40.43 | 421960 | 334212 | 48.06 | 414086 | 351257 | 49.55 | 400972 | 384693 | 52.79
| 7200 | 480000 | 245230 | 40.79 | 438439 | 359320 | 48.5 | 430408 | 377645 | 50.01 | 416778 | 413593 | 53.28
FAPU-540 | 5500 | 483657 | 233417 | 45 | 439723 | 339489 | 53.94 | 431280 | 356595 | 55.62 | 415358 | 389678 | 59.24
| 6800 | 518422 | 254887 | 45.57 | 471330 | 370716 | 54.79 | 462280 | 389394 | 56.52 | 445703 | 425521 | 60.2
| 8100 | 540000 | 274539 | 46.1 | 490948 | 399298 | 55.34 | 481622 | 419417 | 57.08 | 464255 | 458329 | 60.82
FAPU-600 | 6200 | 545934 | 263199 | 50.66 | 491374 | 385142 | 60.63 | 481847 | 404667 | 62.48 | 463123 | 438300 | 66.51
| 7600 | 577771 | 285663 | 51.41 | 522579 | 417882 | 61.99 | 511822 | 439067 | 64.13 | 491353 | 475559 | 67.62
| 9000 | 600000 | 306760 | 51.95 | 542684 | 446901 | 62.28 | 531514 | 471658 | 64.18 | 509353 | 491797 | 66.36