## 2 Rows
FCH Performance Data (Cooling) — 2 Rows Cooling Coil
MODEL | Speed | 0 ESP | [5 empty] | 0.2 ESP | [5 empty] | 0.4 ESP
|  | Total Capacity |  | Sensible Capacity |  | gpm | WPD (ft H2O) | Total Capacity |  | Sensible Capacity |  | gpm | WPD (ft H2O) | Total Capacity |  | Sensible Capacity |  | gpm | WPD (ft H2O)
|  | Btu/hr | T.R | Btu/hr | T.R |  |  | Btu/hr | T.R | Btu/hr | T.R |  |  | Btu/hr | T.R | Btu/hr | T.R
08 | HI | 25974 | 2.16 | 18853 | 1.57 | 5.19 | 10.95 | 23732 | 1.98 | 17054 | 1.42 | 4.75 | 9.34 | 20172 | 1.68 | 14259 | 1.19 | 4.03 | 7.01
| MED | 25115 | 2.09 | 18171 | 1.51 | 5.02 | 10.31 | 22966 | 1.91 | 16458 | 1.37 | 4.59 | 8.82 | 19744 | 1.65 | 13935 | 1.16 | 3.95 | 6.75
| LOW | 23877 | 1.99 | 17197 | 1.43 | 4.78 | 9.43 | 21529 | 1.79 | 15345 | 1.28 | 4.31 | 7.86 | 17877 | 1.49 | 12533 | 1.04 | 3.58 | 5.67
10 | HI | 26708 | 2.23 | 19448 | 1.62 | 5.34 | 11.5 | 24429 | 2.04 | 17610 | 1.47 | 4.89 | 9.83 | 20804 | 1.73 | 14750 | 1.23 | 4.16 | 7.4
| MED | 25684 | 2.14 | 18631 | 1.55 | 5.14 | 10.67 | 23507 | 1.96 | 16888 | 1.41 | 4.7 | 9.19 | 20236 | 1.69 | 14317 | 1.19 | 4.05 | 7.05
| LOW | 24276 | 2.02 | 17519 | 1.46 | 4.86 | 9.67 | 21897 | 1.82 | 15639 | 1.3 | 4.38 | 8.12 | 18210 | 1.52 | 12790 | 1.07 | 3.64 | 5.85
12 | HI | 33052 | 2.75 | 23975 | 2 | 6.61 | 19.65 | 30581 | 2.55 | 21982 | 1.83 | 6.12 | 17.12 | 27329 | 2.28 | 19406 | 1.62 | 5.47 | 14.06
| MED | 32230 | 2.69 | 23319 | 1.94 | 6.45 | 18.79 | 29739 | 2.48 | 21322 | 1.78 | 5.95 | 16.29 | 26452 | 2.2 | 18733 | 1.56 | 5.29 | 13.27
| LOW | 31272 | 2.61 | 22561 | 1.88 | 6.25 | 17.82 | 28673 | 2.39 | 20491 | 1.71 | 5.73 | 15.27 | 25187 | 2.1 | 17770 | 1.48 | 5.04 | 12.19
14 | HI | 33792 | 2.82 | 24577 | 2.05 | 6.76 | 20.43 | 31292 | 2.61 | 22552 | 1.88 | 6.26 | 17.85 | 27986 | 2.33 | 19922 | 1.66 | 5.6 | 14.67
| MED | 32759 | 2.73 | 23750 | 1.98 | 6.55 | 19.37 | 30295 | 2.52 | 21767 | 1.81 | 6.06 | 16.85 | 26912 | 2.24 | 19096 | 1.59 | 5.38 | 13.69
| LOW | 31595 | 2.63 | 22825 | 1.9 | 6.32 | 18.18 | 28986 | 2.42 | 20744 | 1.73 | 5.8 | 15.59 | 25462 | 2.12 | 17990 | 1.5 | 5.09 | 12.42
16 | HI | 40235 | 3.35 | 29501 | 2.46 | 8.05 | 17 | 38245 | 3.19 | 27869 | 2.32 | 7.65 | 15.55 | 34494 | 2.87 | 24838 | 2.07 | 6.9 | 12.97
| MED | 39594 | 3.3 | 28981 | 2.42 | 7.92 | 16.08 | 37388 | 3.12 | 27182 | 2.27 | 7.48 | 14.97 | 33429 | 2.79 | 24003 | 2 | 6.69 | 12.27
| LOW | 38720 | 3.23 | 28276 | 2.36 | 7.74 | 15.82 | 36586 | 3.05 | 26542 | 2.21 | 7.32 | 14.38 | 33002 | 2.75 | 23669 | 1.97 | 6.6 | 12
20 | HI | 47767 | 3.98 | 34947 | 2.91 | 9.55 | 17.74 | 45485 | 3.79 | 33082 | 2.76 | 9.1 | 15.36 | 42727 | 3.56 | 30581 | 2.55 | 8.55 | 13.76
| MED | 46561 | 3.88 | 33974 | 2.83 | 9.31 | 16.97 | 44306 | 3.69 | 32141 | 2.68 | 8.86 | 14.66 | 41790 | 3.48 | 29848 | 2.49 | 8.36 | 14.14
| LOW | 45394 | 3.78 | 33035 | 2.75 | 9.08 | 16.23 | 43066 | 3.59 | 31155 | 2.6 | 8.61 | 14.02 | 40381 | 3.37 | 28751 | 2.4 | 8.08 | 13.3
Note: Data is based on 80/67°F (26.7/19.4°C) air on-coil DBT/WBT and 44/54°F (6.7/12.2°C) entering/leaving water temperature.

## 3 Rows
FCH Performance Data (Cooling) — 3 Rows Cooling Coil
MODEL | Speed | 0 ESP | [5 empty] | 0.2 ESP | [5 empty] | 0.4 ESP
|  | Total Capacity |  | Sensible Capacity |  | gpm | WPD (ft H2O) | Total Capacity |  | Sensible Capacity |  | gpm | WPD (ft H2O) | Total Capacity |  | Sensible Capacity |  | gpm | WPD (ft H2O)
|  | Btu/hr | T.R | Btu/hr | T.R |  |  | Btu/hr | T.R | Btu/hr | T.R |  |  | Btu/hr | T.R | Btu/hr | T.R
08 | HI | 34271 | 2.86 | 23770 | 1.98 | 6.85 | 8.74 | 30993 | 2.58 | 21300 | 1.78 | 6.2 | 7.32 | 25862 | 2.16 | 17518 | 1.46 | 5.17 | 5.32
| MED | 33137 | 2.76 | 22910 | 1.91 | 6.63 | 8.23 | 29993 | 2.5 | 20555 | 1.71 | 6 | 6.91 | 25313 | 2.11 | 17120 | 1.43 | 5.06 | 5.12
| LOW | 31504 | 2.63 | 21682 | 1.81 | 6.3 | 7.53 | 28116 | 2.34 | 19166 | 1.6 | 5.62 | 6.16 | 22920 | 1.91 | 15398 | 1.28 | 4.58 | 4.3
10 | HI | 35351 | 2.95 | 24594 | 2.05 | 7.07 | 9.28 | 32008 | 2.67 | 22060 | 1.84 | 6.4 | 7.74 | 26766 | 2.23 | 18177 | 1.51 | 5.35 | 5.65
| MED | 33996 | 2.83 | 23561 | 1.96 | 6.8 | 8.61 | 30800 | 2.57 | 21156 | 1.76 | 6.16 | 7.24 | 26035 | 2.17 | 17644 | 1.47 | 5.21 | 5.38
| LOW | 32132 | 2.68 | 22154 | 1.85 | 6.43 | 7.8 | 28691 | 2.39 | 19591 | 1.63 | 5.74 | 6.39 | 23429 | 1.95 | 15762 | 1.31 | 4.69 | 4.47
12 | HI | 42133 | 3.51 | 29375 | 2.45 | 8.43 | 9.58 | 38649 | 3.22 | 26721 | 2.23 | 7.73 | 8.23 | 34109 | 2.84 | 23326 | 1.94 | 6.82 | 6.6
| MED | 41085 | 3.42 | 28571 | 2.38 | 8.22 | 9.16 | 37585 | 3.13 | 25919 | 2.16 | 7.52 | 7.83 | 33014 | 2.75 | 22517 | 1.88 | 6.6 | 6.23
| LOW | 39864 | 3.32 | 27642 | 2.3 | 7.97 | 8.69 | 36237 | 3.02 | 24909 | 2.08 | 7.25 | 7.34 | 31436 | 2.62 | 21359 | 1.78 | 6.29 | 5.73
14 | HI | 43181 | 3.6 | 30181 | 2.52 | 8.64 | 9.99 | 39649 | 3.3 | 27478 | 2.29 | 7.93 | 8.61 | 35022 | 2.92 | 24002 | 2 | 7 | 6.92
| MED | 41861 | 3.49 | 29165 | 2.43 | 8.37 | 9.47 | 38386 | 3.2 | 26221 | 2.18 | 7.68 | 8.13 | 33678 | 2.81 | 23007 | 1.92 | 6.74 | 6.46
| LOW | 40373 | 3.36 | 28029 | 2.34 | 8.07 | 8.89 | 36727 | 3.06 | 25275 | 2.11 | 7.35 | 7.52 | 31866 | 2.66 | 21674 | 1.81 | 6.37 | 5.86
16 | HI | 54633 | 4.55 | 38136 | 3.18 | 10.93 | 17.32 | 51630 | 4.3 | 35827 | 2.99 | 10.33 | 15.68 | 46019 | 3.83 | 31578 | 2.63 | 9.2 | 12.8
| MED | 53762 | 4.48 | 37464 | 3.12 | 10.75 | 16.38 | 50473 | 4.21 | 34944 | 2.91 | 10.09 | 14.99 | 44598 | 3.72 | 30517 | 2.54 | 8.92 | 12.11
| LOW | 52576 | 4.38 | 36552 | 3.05 | 10.52 | 16.12 | 49390 | 4.12 | 34121 | 2.84 | 9.88 | 14.5 | 44028 | 3.67 | 30092 | 2.51 | 8.81 | 11.84
20 | HI | 63678 | 5.31 | 44480 | 3.71 | 12.74 | 13.6 | 60304 | 5.03 | 41887 | 3.49 | 12.06 | 12.36 | 56248 | 4.69 | 38805 | 3.23 | 11.25 | 10.24
| MED | 62070 | 5.17 | 43241 | 3.6 | 12.41 | 13.01 | 58741 | 4.9 | 40695 | 3.39 | 11.75 | 11.8 | 55014 | 4.58 | 37875 | 3.16 | 11 | 10.52
| LOW | 60514 | 5.04 | 42047 | 3.5 | 12.1 | 12.44 | 57097 | 4.76 | 39447 | 3.29 | 11.42 | 11.28 | 53159 | 4.43 | 36483 | 3.04 | 10.63 | 9.9
Note: Data is based on 80/67°F (26.7/19.4°C) air on-coil DBT/WBT and 44/54°F (6.7/12.2°C) entering/leaving water temperature.