## 2 Rows
FCL Performance Data — 2 Rows Cooling Coil
MODEL | Speed | 0 ESP | [5 empty] | 0.1 ESP | [5 empty] | 0.2 ESP
|  | Total Capacity |  | Sensible Capacity |  | gpm | WPD (ft H2O) | Total Capacity |  | Sensible Capacity |  | gpm | WPD (ft H2O) | Total Capacity |  | Sensible Capacity |  | gpm | WPD (ft H2O)
|  | Btu/hr | T.R | Btu/hr | T.R |  |  | Btu/hr | T.R | Btu/hr | T.R |  |  | Btu/hr | T.R | Btu/hr | T.R
02 | HI | 8803 | 0.7 | 5649 | 0.5 | 1.8 | 5.83 | 7958 | 0.7 | 5649 | 0.5 | 1.62 | 5.27 | 7207 | 0.6 | 5116 | 0.4 | 1.47 | 4.79
| MED | 8300 | 0.7 | 5865 | 0.5 | 1.57 | 5.27 | 7517 | 0.6 | 5311 | 0.4 | 1.42 | 4.78 | 6807 | 0.6 | 4810 | 0.4 | 1.28 | 4.32
| LOW | 7322 | 0.7 | 5495 | 0.5 | 1.35 | 4.73 | 7084 | 0.6 | 4968 | 0.4 | 1.3 | 4.45 | 6119 | 0.5 | 4510 | 0.4 | 1.1 | 4.18
03 | HI | 9439 | 0.8 | 6743 | 0.6 | 1.8 | 5.59 | 8565 | 0.7 | 6119 | 0.5 | 1.65 | 5.08 | 7757 | 0.6 | 5541 | 0.5 | 1.48 | 4.62
| MED | 8841 | 0.7 | 6281 | 0.5 | 1.8 | 5.59 | 7993 | 0.7 | 5678 | 0.5 | 1.62 | 5.02 | 7238 | 0.6 | 5145 | 0.4 | 1.47 | 4.82
| LOW | 8265 | 0.7 | 5836 | 0.5 | 1.55 | 5.22 | 7485 | 0.6 | 5295 | 0.4 | 1.63 | 4.72 | 6779 | 0.6 | 4786 | 0.4 | 1.47 | 4.28
04 | HI | 10056 | 0.8 | 7228 | 0.6 | 1.8 | 6.97 | 9091 | 0.8 | 6535 | 0.5 | 1.92 | 6.66 | 8225 | 0.7 | 5911 | 0.5 | 1.47 | 6.18
| MED | 9130 | 0.8 | 6508 | 0.5 | 1.8 | 6.25 | 8268 | 0.7 | 5896 | 0.5 | 1.62 | 5.65 | 7388 | 0.6 | 5266 | 0.4 | 1.45 | 4.95
| LOW | 8304 | 0.7 | 5896 | 0.5 | 1.55 | 5.61 | 7308 | 0.6 | 5308 | 0.4 | 1.4 | 4.84 | 6296 | 0.6 | 5145 | 0.4 | 1.45 | 4.45
05 | HI | 10692 | 0.9 | 7874 | 0.7 | 2.24 | 1.46 | 9257 | 0.8 | 6817 | 0.6 | 1.94 | 1.26 | 7842 | 0.7 | 5775 | 0.5 | 1.65 | 1.07
| MED | 9626 | 0.8 | 7051 | 0.6 | 2.01 | 1.22 | 7938 | 0.7 | 5814 | 0.5 | 1.66 | 1.01 | 6725 | 0.6 | 4926 | 0.4 | 1.41 | 0.85
| LOW | 8623 | 0.7 | 6277 | 0.5 | 1.36 | 1.04 | 7090 | 0.6 | 5132 | 0.4 | 1.47 | 0.82 | 5972 | 0.5 | 4348 | 0.4 | 1.24 | 0.69
06 | HI | 12597 | 1 | 8996 | 0.8 | 2.99 | 1.95 | 11197 | 0.9 | 8052 | 0.7 | 2.39 | 1.73 | 9070 | 0.8 | 6700 | 0.6 | 2.13 | 1.54
| MED | 11943 | 1 | 8672 | 0.7 | 2.49 | 1.83 | 10317 | 0.9 | 7664 | 0.6 | 2.15 | 1.58 | 9186 | 0.8 | 6086 | 0.5 | 1.92 | 1.4
| LOW | 11127 | 0.9 | 8218 | 0.7 | 2.04 | 1.57 | 9575 | 0.8 | 7072 | 0.6 | 1.96 | 1.38 | 8240 | 0.7 | 6086 | 0.5 | 1.6 | 1.24
08 | HI | 14683 | 1.2 | 11109 | 0.9 | 3.14 | 2.56 | 13007 | 1.1 | 9841 | 0.8 | 2.78 | 2.27 | 11750 | 1 | 8890 | 0.7 | 2.51 | 2.05
| MED | 14502 | 1.2 | 10605 | 0.9 | 3.01 | 2.36 | 12597 | 1 | 9352 | 0.7 | 2.85 | 2.07 | 10575 | 0.9 | 7951 | 0.7 | 2.28 | 1.79
| LOW | 12597 | 1 | 9596 | 0.8 | 2.69 | 1.95 | 11197 | 0.9 | 8352 | 0.7 | 2.33 | 1.72 | 9437 | 0.8 | 6113 | 0.5 | 2.13 | 1.54
10 | HI | 24947 | 2.1 | 17813 | 1.5 | 4.99 | 10.51 | 22304 | 1.9 | 15926 | 1.3 | 4.41 | 9.39 | 19977 | 1.7 | 14264 | 1.2 | 3.95 | 8.41
| MED | 23649 | 2 | 16804 | 1.4 | 4.73 | 9.58 | 20764 | 1.7 | 14754 | 1.2 | 4.15 | 8.41 | 18599 | 1.5 | 13216 | 1.1 | 3.72 | 7.54
| LOW | 21678 | 1.8 | 15650 | 1.3 | 4.49 | 8.93 | 19164 | 1.6 | 13754 | 1.1 | 3.93 | 7.41 | 17022 | 1.4 | 12219 | 1 | 3.51 | 6.57
12 | HI | 27360 | 2.3 | 19722 | 1.6 | 5.39 | 12.43 | 24840 | 2 | 17283 | 1.4 | 4.79 | 11.02 | 21192 | 1.8 | 15735 | 1.3 | 4.17 | 9.58
| MED | 25103 | 2.1 | 17944 | 1.5 | 4.85 | 10.86 | 22849 | 1.9 | 16043 | 1.3 | 4.34 | 9.58 | 20122 | 1.7 | 14369 | 1.2 | 3.89 | 8.54
| LOW | 23565 | 2 | 16733 | 1.4 | 4.49 | 9.5 | 20690 | 1.7 | 14692 | 1.2 | 3.94 | 8.34 | 18533 | 1.5 | 13160 | 1.1 | 3.55 | 7.45

## 3 Rows
FCL Performance Data — 3 Rows Cooling Coil
MODEL | Speed | 0 ESP | [5 empty] | 0.1 ESP | [5 empty] | 0.2 ESP
|  | Total Capacity |  | Sensible Capacity |  | gpm | WPD (ft H2O) | Total Capacity |  | Sensible Capacity |  | gpm | WPD (ft H2O) | Total Capacity |  | Sensible Capacity |  | gpm | WPD (ft H2O)
|  | Btu/hr | T.R | Btu/hr | T.R |  |  | Btu/hr | T.R | Btu/hr | T.R |  |  | Btu/hr | T.R | Btu/hr | T.R
02 | HI | 11116 | 0.9 | 7587 | 0.6 | 1.8 | 4.3 | 10050 | 0.8 | 6849 | 0.5 | 2.03 | 3.89 | 9101 | 0.8 | 6195 | 0.5 | 1.84 | 3.52
| MED | 10414 | 0.9 | 7053 | 0.6 | 2.01 | 3.94 | 9431 | 0.8 | 6396 | 0.5 | 1.82 | 3.56 | 8541 | 0.7 | 5793 | 0.5 | 1.65 | 3.23
| LOW | 9748 | 0.8 | 6583 | 0.5 | 1.8 | 3.41 | 8966 | 0.7 | 5952 | 0.5 | 1.65 | 3.09 | 7993 | 0.7 | 5399 | 0.4 | 1.47 | 2.8
03 | HI | 12013 | 1 | 8221 | 0.7 | 2.24 | 4.46 | 10901 | 0.9 | 7460 | 0.6 | 2.04 | 4.48 | 9872 | 0.8 | 6756 | 0.6 | 1.84 | 3.65
| MED | 11172 | 0.9 | 7611 | 0.6 | 2.24 | 4.36 | 10100 | 0.8 | 6886 | 0.6 | 2.03 | 3.94 | 9147 | 0.8 | 6232 | 0.5 | 1.84 | 3.57
| LOW | 10363 | 0.9 | 7024 | 0.6 | 2.04 | 3.85 | 9385 | 0.8 | 6336 | 0.5 | 1.84 | 3.49 | 8499 | 0.7 | 5761 | 0.5 | 1.65 | 3.18
04 | HI | 12990 | 1.1 | 8866 | 0.7 | 2.69 | 5.59 | 11654 | 1 | 8016 | 0.7 | 2.43 | 5.05 | 10541 | 0.9 | 7250 | 0.6 | 2.2 | 4.57
| MED | 12130 | 1 | 8246 | 0.7 | 2.48 | 4.99 | 10889 | 0.9 | 7079 | 0.6 | 2.2 | 4.07 | 9873 | 0.8 | 6403 | 0.5 | 1.99 | 3.77
| LOW | 10419 | 0.9 | 7064 | 0.6 | 2.24 | 4.28 | 9436 | 0.8 | 6390 | 0.5 | 2.03 | 3.47 | 8528 | 0.7 | 5779 | 0.5 | 1.84 | 3.15
05 | HI | 16285 | 1.4 | 11150 | 0.9 | 3.14 | 4.7 | 14099 | 1.2 | 9636 | 0.8 | 2.78 | 3.96 | 12559 | 1 | 8576 | 0.7 | 2.49 | 3.45
| MED | 14670 | 1.2 | 9982 | 0.8 | 2.91 | 3.86 | 12791 | 1.1 | 8674 | 0.7 | 2.49 | 3.45 | 11640 | 1 | 7882 | 0.6 | 2.24 | 2.75
| LOW | 13150 | 1.1 | 8983 | 0.7 | 2.69 | 3.23 | 11193 | 0.9 | 7262 | 0.6 | 2.2 | 2.92 | 10248 | 0.9 | 6915 | 0.6 | 1.99 | 2.55
06 | HI | 19036 | 1.6 | 13416 | 1.1 | 4.04 | 5.84 | 17186 | 1.4 | 12096 | 1 | 3.59 | 5.16 | 15466 | 1.3 | 10618 | 0.9 | 3.23 | 4.55
| MED | 18395 | 1.5 | 12652 | 1.1 | 3.84 | 5.06 | 16091 | 1.3 | 11019 | 0.9 | 3.36 | 4.45 | 14583 | 1.2 | 9716 | 0.8 | 2.86 | 3.86
| LOW | 16071 | 1.4 | 11654 | 1 | 3.24 | 5.06 | 14604 | 1.2 | 10029 | 0.8 | 3.05 | 4.46 | 12568 | 1 | 8631 | 0.7 | 2.68 | 3.75
08 | HI | 22790 | 1.9 | 16050 | 1.3 | 4.49 | 8.5 | 20186 | 1.7 | 14218 | 1.2 | 3.99 | 7.53 | 18037 | 1.5 | 12644 | 1.1 | 3.59 | 6.8
| MED | 21774 | 1.8 | 15275 | 1.3 | 4.49 | 7.87 | 19238 | 1.6 | 13132 | 1.1 | 3.99 | 6.97 | 15986 | 1.3 | 11481 | 1 | 3.57 | 5.66
| LOW | 19534 | 1.6 | 13415 | 1.1 | 4.49 | 7.32 | 16810 | 1.4 | 11249 | 0.9 | 3.48 | 5.66 | 14466 | 1.2 | 9881 | 0.8 | 2.99 | 3.24
10 | HI | 31062 | 2.6 | 21859 | 1.8 | 5.86 | 7.19 | 26446 | 2.2 | 17994 | 1.5 | 4.99 | 5.86 | 23690 | 2 | 16118 | 1.3 | 4.61 | 5.65
| MED | 28023 | 2.3 | 19667 | 1.6 | 5.39 | 6.31 | 24555 | 2 | 16616 | 1.4 | 4.72 | 5.53 | 21525 | 1.8 | 14566 | 1.2 | 4.14 | 4.85
| LOW | 25405 | 2.1 | 17600 | 1.5 | 4.99 | 5.5 | 22600 | 1.9 | 15400 | 1.3 | 4.5 | 5 | 20000 | 1.7 | 13600 | 1.1 | 4 | 4.4
12 | HI | 35405 | 3 | 24367 | 2 | 7.18 | 9.59 | 30991 | 2.6 | 21347 | 1.8 | 6.29 | 8.24 | 27123 | 2.3 | 18661 | 1.6 | 5.55 | 7.1
| MED | 32187 | 2.7 | 22012 | 1.8 | 6.39 | 8.06 | 28277 | 2.4 | 19200 | 1.6 | 5.7 | 6.9 | 25774 | 2.1 | 17400 | 1.5 | 5.11 | 6.44
| LOW | 29994 | 2.5 | 20364 | 1.7 | 7.11 | 8.4 | 26535 | 2.2 | 18000 | 1.5 | 6.3 | 7.4 | 23800 | 2 | 16100 | 1.3 | 5.6 | 6.5

## 4 Rows
FCL Performance Data — 4 Rows Cooling Coil
MODEL | Speed | 0 ESP | [5 empty] | 0.1 ESP | [5 empty] | 0.2 ESP
|  | Total Capacity |  | Sensible Capacity |  | gpm | WPD (ft H2O) | Total Capacity |  | Sensible Capacity |  | gpm | WPD (ft H2O) | Total Capacity |  | Sensible Capacity |  | gpm | WPD (ft H2O)
|  | Btu/hr | T.R | Btu/hr | T.R |  |  | Btu/hr | T.R | Btu/hr | T.R |  |  | Btu/hr | T.R | Btu/hr | T.R
02 | HI | 12676 | 1.1 | 8423 | 0.7 | 3.27 | 2.69 | 11460 | 1 | 7615 | 0.6 | 2.95 | 2.43 | 10378 | 0.9 | 6896 | 0.6 | 2.68 | 2.68
| MED | 11814 | 1 | 7829 | 0.7 | 2.69 | 2.9 | 10699 | 0.9 | 7090 | 0.6 | 2.23 | 2.62 | 9690 | 0.8 | 6421 | 0.5 | 2.22 | 2.38
| LOW | 10995 | 0.9 | 7264 | 0.6 | 2.24 | 2.54 | 9957 | 0.8 | 6578 | 0.5 | 2.03 | 2.33 | 9018 | 0.8 | 5958 | 0.5 | 1.84 | 2.09
03 | HI | 13786 | 1.1 | 9196 | 0.8 | 2.69 | 3.31 | 12510 | 1 | 8346 | 0.7 | 2.44 | 3.44 | 11329 | 0.9 | 7559 | 0.6 | 2.21 | 3.11
| MED | 12749 | 1.1 | 8477 | 0.7 | 2.69 | 3.31 | 11525 | 1 | 7663 | 0.6 | 2.44 | 2.99 | 10438 | 0.9 | 6940 | 0.6 | 2.2 | 2.71
| LOW | 11750 | 1 | 7782 | 0.6 | 2.69 | 2.96 | 10641 | 0.9 | 7038 | 0.6 | 2.44 | 2.59 | 9637 | 0.8 | 6382 | 0.5 | 2.21 | 2.34
04 | HI | 14879 | 1.2 | 9968 | 0.8 | 3.14 | 4.34 | 13452 | 1.1 | 9012 | 0.8 | 2.84 | 3.57 | 12167 | 1 | 8151 | 0.7 | 2.57 | 3.54
| MED | 13413 | 1.1 | 8837 | 0.7 | 3.07 | 3.57 | 11963 | 1 | 7906 | 0.7 | 2.39 | 3.19 | 10730 | 0.9 | 7151 | 0.6 | 2.16 | 2.99
| LOW | 11817 | 1 | 7829 | 0.7 | 2.69 | 2.96 | 10665 | 0.9 | 7082 | 0.6 | 2.03 | 2.36 | 9668 | 0.8 | 6405 | 0.5 | 1.84 | 2.36
05 | HI | 18687 | 1.6 | 12474 | 1 | 3.59 | 4.32 | 16178 | 1.3 | 10799 | 0.9 | 3.11 | 3.5 | 13706 | 1.1 | 9149 | 0.8 | 2.83 | 2.97
| MED | 16711 | 1.4 | 11102 | 0.9 | 3.56 | 3.35 | 13780 | 1.1 | 9154 | 0.8 | 2.76 | 2.76 | 11674 | 1 | 7755 | 0.6 | 2.35 | 2.55
| LOW | 14852 | 1.2 | 9810 | 0.8 | 3.14 | 2.83 | 12142 | 1 | 8020 | 0.7 | 2.27 | 2.21 | 10287 | 0.9 | 6794 | 0.6 | 2.18 | 2.04
06 | HI | 22479 | 1.9 | 15172 | 1.3 | 4.49 | 5.7 | 19981 | 1.7 | 13486 | 1.1 | 3.99 | 4.49 | 17792 | 1.5 | 12008 | 1 | 3.55 | 4.43
| MED | 21170 | 1.8 | 14238 | 1.2 | 4.29 | 5.05 | 18681 | 1.6 | 12544 | 1 | 3.79 | 4.37 | 16082 | 1.4 | 10951 | 0.9 | 3.3 | 4.06
| LOW | 19534 | 1.6 | 13072 | 1.1 | 4.04 | 4.37 | 16810 | 1.4 | 11249 | 0.9 | 3.48 | 3.99 | 14466 | 1.2 | 9681 | 0.8 | 2.99 | 3.24
08 | HI | 26825 | 2.2 | 18340 | 1.5 | 5.39 | 7.04 | 23763 | 2 | 16246 | 1.4 | 4.99 | 6.77 | 21466 | 1.8 | 14676 | 1.2 | 4.31 | 6.1
| MED | 25547 | 2.1 | 17408 | 1.5 | 5.12 | 7.04 | 21953 | 1.8 | 14968 | 1.2 | 4.49 | 4.98 | 19201 | 1.6 | 13084 | 1.1 | 4.55 | 5.3
| LOW | 22479 | 1.9 | 15172 | 1.3 | 4.49 | 5.7 | 19981 | 1.7 | 13486 | 1.1 | 3.99 | 4.98 | 17792 | 1.5 | 12008 | 1 | 3.55 | 4.43
10 | HI | 36869 | 3.1 | 24532 | 2 | 7.18 | 4.93 | 32968 | 2.7 | 21933 | 1.8 | 6.59 | 4.93 | 29524 | 2.5 | 19645 | 1.6 | 5.75 | 4.93
| MED | 34601 | 2.9 | 22948 | 1.9 | 6.75 | 5.53 | 30380 | 2.5 | 20040 | 1.7 | 6.09 | 5.53 | 27212 | 2.3 | 18048 | 1.5 | 5.43 | 4.35
| LOW | 32007 | 2.7 | 21137 | 1.8 | 6.55 | 5.86 | 28040 | 2.3 | 18517 | 1.5 | 5.94 | 4.85 | 24580 | 2 | 16232 | 1.4 | 4.83 | 3.69
12 | HI | 41193 | 3.4 | 27598 | 2.3 | 8.06 | 7.49 | 38057 | 3 | 24155 | 2 | 7.07 | 8.56 | 31907 | 2.7 | 21375 | 1.8 | 6.2 | 5.93
| MED | 37174 | 3.1 | 24759 | 2.1 | 7.28 | 7.49 | 33235 | 2.8 | 22136 | 1.8 | 6.57 | 6.56 | 29768 | 2.5 | 19831 | 1.7 | 5.86 | 5.03
| LOW | 34435 | 2.9 | 22904 | 1.9 | 5.46 | 7.11 | 30234 | 2.5 | 20041 | 1.7 | 5.94 | 4.8 | 27082 | 2.3 | 17993 | 1.5 | 5.32 | 3.59