## Set 1
PNGv Performance Data — Set 1
Model | Air Flow CFM | Condenser Ambient Temperature [°F]
|  | Capacity Btu/Hr (95) |  | kW Input | Capacity Btu/Hr (115) |  | kW Input | Capacity Btu/Hr (125) |  | kW Input
|  | Total | Sen. |  | Total | Sen. |  | Total | Sen.
PNGv-076 | 2200 | 68607 | 48664 | 6.04 | 61050 | 45948 | 7.49 | 57182 | 44585 | 8.4
| 2350 | 71722 | 55277 | 6.11 | 63822 | 52193 | 7.62 | 59778 | 50644 | 8.46
| 2500 | 72568 | 59204 | 6.15 | 64575 | 55901 | 7.68 | 60484 | 54243 | 8.5
PNGv-090 | 2600 | 83107 | 59718 | 7.59 | 74904 | 56681 | 9.59 | 70526 | 55090 | 10.67
| 2800 | 85332 | 65202 | 7.65 | 76910 | 61886 | 9.66 | 72415 | 60148 | 10.76
| 3000 | 86653 | 69406 | 7.69 | 78100 | 65877 | 9.71 | 73535 | 64027 | 10.84
PNGv-130 | 4000 | 135614 | 96854 | 11.07 | 122671 | 91985 | 13.89 | 115202 | 89227 | 15.63
| 4400 | 138035 | 103123 | 11.12 | 124861 | 97938 | 13.96 | 117259 | 95002 | 15.71
| 4800 | 140952 | 112825 | 11.19 | 127500 | 107152 | 14.04 | 119737 | 103941 | 15.8
PNGv-180 | 5100 | 157822 | 112237 | 13.9 | 140582 | 106244 | 17.99 | 134141 | 104159 | 20.3
| 5700 | 162048 | 122543 | 14.51 | 144346 | 116000 | 18.22 | 137734 | 113723 | 20.4
| 6300 | 164556 | 130445 | 14.92 | 146580 | 123481 | 18.32 | 139865 | 121057 | 20.54
PNGv-240 | 6800 | 232496 | 161876 | 20.87 | 211531 | 153659 | 26.2 | 199689 | 149109 | 29.39
| 7000 | 236234 | 169751 | 20.95 | 214932 | 161134 | 26.3 | 202899 | 156363 | 29.5
| 7300 | 239677 | 177969 | 21.02 | 218064 | 168935 | 26.38 | 205856 | 163933 | 29.6
PNGv-300 | 9000 | 264026 | 181015 | 22.3 | 238631 | 170972 | 28.12 | 224283 | 165421 | 31.58
| 9200 | 268682 | 190217 | 22.38 | 242839 | 179664 | 28.23 | 228239 | 173830 | 31.7
| 9500 | 273010 | 200167 | 22.46 | 246750 | 189062 | 28.33 | 231914 | 182923 | 31.85

## Set 2
PNGv Performance Data — Set 2
Model | Air Flow CFM | Condenser Ambient Temperature [°F]
|  | Capacity Btu/Hr (95) |  | kW Input | Capacity Btu/Hr (115) |  | kW Input | Capacity Btu/Hr (125) |  | kW Input
|  | Total | Sen. |  | Total | Sen. |  | Total | Sen.
PNGv-076 | 2000 | 71071 | 50411 | 6.49 | 63243 | 47598 | 7.69 | 59236 | 46186 | 8.44
| 2600 | 74298 | 57262 | 6.55 | 66114 | 54067 | 7.8 | 61925 | 52463 | 8.49
| 3000 | 75174 | 61330 | 6.58 | 66894 | 57908 | 7.84 | 62656 | 56190 | 8.52
PNGv-090 | 2500 | 87408 | 62809 | 8.02 | 78781 | 59615 | 9.49 | 74176 | 57941 | 10.27
| 3000 | 89749 | 68576 | 8.07 | 80890 | 65089 | 9.53 | 76163 | 63261 | 10.33
| 3400 | 91138 | 72998 | 8.1 | 82142 | 69286 | 9.57 | 77341 | 67341 | 10.39
PNGv-120 | 3500 | 122721 | 87646 | 11.12 | 111008 | 83239 | 13.22 | 104250 | 80744 | 14.51
| 4000 | 124912 | 93319 | 11.16 | 112991 | 88626 | 13.27 | 106111 | 85970 | 14.57
| 4800 | 127552 | 102099 | 11.21 | 115378 | 96965 | 13.33 | 108354 | 94059 | 14.63
PNGv-180 | 5200 | 174063 | 123786 | 14.95 | 155048 | 117178 | 18.25 | 147945 | 114878 | 20.12
| 6000 | 178724 | 135153 | 15.44 | 159201 | 127937 | 18.44 | 151907 | 125426 | 20.2
| 6800 | 181490 | 143869 | 15.77 | 161664 | 136188 | 18.52 | 154258 | 133515 | 20.31
PNGv-240 | 6750 | 233258 | 162406 | 21.39 | 212224 | 154162 | 25.25 | 200343 | 149597 | 27.56
| 7500 | 237008 | 170307 | 21.45 | 215636 | 161662 | 25.32 | 203564 | 156875 | 27.64
| 8200 | 240462 | 178552 | 21.5 | 218779 | 169488 | 25.39 | 206531 | 164470 | 27.71
PNGv-300 | 7600 | 285139 | 195489 | 25.97 | 257713 | 184644 | 30.81 | 242218 | 178648 | 33.68
| 8500 | 290167 | 205427 | 26.04 | 262257 | 194030 | 30.9 | 246489 | 187730 | 33.78
| 9500 | 294840 | 216173 | 26.11 | 266481 | 204180 | 30.98 | 250459 | 197550 | 33.83