## Performance Data
RPUF Performance Data #5
Model | Air Flow CFM | Temp °F DB | Temp °F WB | Condenser Ambient Temperature [°F]
|  |  |  | 95 |  |  | 115 |  |  | 118.4 |  |  | 125
|  |  |  | Capacity Btu/Hr Total | Capacity Btu/Hr Sen. | kW Input | Capacity Btu/Hr Total | Capacity Btu/Hr Sen. | kW Input | Capacity Btu/Hr Total | Capacity Btu/Hr Sen. | kW Input | Capacity Btu/Hr Total | Capacity Btu/Hr Sen. | kW Input
PNGF-048C2 | 1400 | 84.2 | 66.2 | 56023 | 47619 | 4.23 | 51268 | 43578 | 5.14 | 50450 | 42883 | 5.3 | 47923 | 40735 | 5.61
|  | 80 | 67 | 57166 | 42173 | 4.23 | 52314 | 40841 | 5.14 | 51480 | 34594 | 5.3 | 48901 | 38990 | 5.61
|  | 74 | 62 | 50387 | 38180 | 4 | 46111 | 36974 | 4.86 | 45376 | 29522 | 5.01 | 43103 | 35298 | 5.31
|  | 68 | 57 | 43786 | 34113 | 3.87 | 40069 | 33035 | 4.66 | 39430 | 24752 | 4.77 | 37455 | 31538 | 5.09
| 1500 | 84.2 | 66.2 | 56967 | 50701 | 4.26 | 52133 | 46398 | 5.17 | 51301 | 45657 | 5.33 | 48732 | 43371 | 5.65
|  | 80 | 67 | 57925 | 43008 | 4.26 | 53009 | 41649 | 5.17 | 52163 | 35398 | 5.33 | 49551 | 39762 | 5.65
|  | 74 | 62 | 51052 | 38972 | 4.05 | 46719 | 37742 | 4.92 | 45974 | 30170 | 5.07 | 43672 | 36031 | 5.37
|  | 68 | 57 | 44367 | 34586 | 3.89 | 40602 | 33591 | 4.69 | 39954 | 25432 | 4.83 | 37953 | 32069 | 5.13
| 1613 | 84.2 | 66.2 | 58077 | 55174 | 4.3 | 53159 | 50501 | 5.22 | 52322 | 49706 | 5.38 | 49706 | 47221 | 5.7
|  | 80 | 67 | 58741 | 43810 | 4.3 | 53766 | 42439 | 5.22 | 52920 | 36186 | 5.38 | 50274 | 40518 | 5.7
|  | 74 | 62 | 51766 | 39648 | 4.09 | 47372 | 38396 | 4.97 | 46617 | 30872 | 5.12 | 44282 | 36656 | 5.43
|  | 68 | 57 | 44991 | 35432 | 3.91 | 41172 | 34313 | 4.74 | 40515 | 25893 | 4.87 | 38486 | 32758 | 5.17
PNGF-060C2 | 1800 | 84.2 | 66.2 | 64987 | 55239 | 4.88 | 59024 | 50171 | 5.92 | 58000 | 49300 | 6.09 | 55096 | 46831 | 6.46
|  | 80 | 67 | 66313 | 47221 | 4.88 | 60229 | 45002 | 5.92 | 59184 | 40480 | 6.09 | 56220 | 42840 | 6.46
|  | 74 | 62 | 58450 | 42749 | 4.61 | 53088 | 40741 | 5.59 | 52166 | 34613 | 5.76 | 49554 | 38784 | 6.1
|  | 68 | 57 | 50792 | 38195 | 4.47 | 46132 | 36401 | 5.36 | 45331 | 29089 | 5.49 | 43061 | 34652 | 5.86
| 1900 | 84.2 | 66.2 | 66083 | 58814 | 4.91 | 60020 | 53418 | 5.95 | 58978 | 52491 | 6.13 | 56025 | 49862 | 6.5
|  | 80 | 67 | 67194 | 48155 | 4.91 | 61029 | 45893 | 5.95 | 59970 | 41363 | 6.13 | 56967 | 43688 | 6.5
|  | 74 | 62 | 59222 | 43636 | 4.67 | 53788 | 41587 | 5.67 | 52855 | 35326 | 5.83 | 50208 | 39589 | 6.18
|  | 68 | 57 | 51467 | 38838 | 4.49 | 46745 | 37014 | 5.4 | 45933 | 29428 | 5.56 | 43633 | 35235 | 5.9
| 2004 | 84.2 | 66.2 | 67371 | 64003 | 4.96 | 61202 | 58142 | 6.01 | 60135 | 57145 | 6.19 | 57145 | 54288 | 6.56
|  | 80 | 67 | 68141 | 49054 | 4.96 | 61901 | 46763 | 6.01 | 60840 | 42230 | 6.19 | 57798 | 44519 | 6.56
|  | 74 | 62 | 60049 | 44393 | 4.72 | 54540 | 42308 | 5.72 | 53593 | 36097 | 5.89 | 50909 | 40276 | 6.24
|  | 68 | 57 | 52190 | 39673 | 4.51 | 47401 | 37809 | 5.45 | 46578 | 30342 | 5.61 | 44246 | 35993 | 5.95
PNGF-076C2 | 2200 | 84.2 | 66.2 | 76557 | 65073 | 5.95 | 69273 | 58882 | 7.1 | 65011 | 55260 | 7.29 | 64616 | 54924 | 7.73
|  | 80 | 67 | 78119 | 53238 | 5.95 | 70687 | 50120 | 7.1 | 66338 | 45462 | 7.29 | 65935 | 47607 | 7.73
|  | 74 | 62 | 68856 | 48197 | 5.63 | 62306 | 45375 | 6.71 | 58108 | 38698 | 6.89 | 58117 | 43100 | 7.31
|  | 68 | 57 | 59835 | 43062 | 5.45 | 54142 | 40541 | 6.44 | 50091 | 32321 | 6.57 | 50502 | 38508 | 7.01
| 2350 | 84.2 | 66.2 | 77848 | 69285 | 5.99 | 70442 | 62693 | 7.14 | 66147 | 58871 | 7.34 | 65706 | 58479 | 7.78
|  | 80 | 67 | 79157 | 54292 | 5.99 | 71626 | 51112 | 7.14 | 67259 | 46443 | 7.34 | 66811 | 48549 | 7.78
|  | 74 | 62 | 69765 | 49197 | 5.7 | 63128 | 46317 | 6.8 | 58915 | 39489 | 6.98 | 58883 | 43994 | 7.4
|  | 68 | 57 | 60630 | 43787 | 5.47 | 54861 | 41223 | 6.48 | 50797 | 33140 | 6.65 | 51172 | 39156 | 7.06
| 2514 | 84.2 | 66.2 | 79365 | 75304 | 6.05 | 71828 | 68237 | 7.21 | 67509 | 64133 | 7.41 | 67019 | 63668 | 7.85
|  | 80 | 67 | 80272 | 55304 | 6.05 | 72649 | 52082 | 7.21 | 68280 | 47406 | 7.41 | 67785 | 49473 | 7.85
|  | 74 | 62 | 70740 | 50050 | 5.75 | 64010 | 47120 | 6.86 | 59781 | 40340 | 7.05 | 59706 | 44757 | 7.47
|  | 68 | 57 | 61482 | 44728 | 5.5 | 55632 | 42110 | 6.54 | 51554 | 33707 | 6.71 | 51891 | 39998 | 7.12
PNGF-090C2 | 2600 | 84.2 | 66.2 | 95471 | 81150 | 7.7 | 86790 | 73771 | 9.12 | 83677 | 71126 | 9.36 | 81026 | 68872 | 9.92
|  | 80 | 67 | 97419 | 68451 | 7.7 | 88561 | 64230 | 9.12 | 85385 | 59618 | 9.36 | 82680 | 60972 | 9.92
|  | 74 | 62 | 85867 | 61970 | 7.28 | 77614 | 58149 | 8.62 | 75064 | 50269 | 8.85 | 72876 | 55200 | 9.38
|  | 68 | 57 | 74617 | 55368 | 7.05 | 67832 | 51954 | 8.27 | 65012 | 42734 | 8.43 | 63327 | 49320 | 9
| 2800 | 84.2 | 66.2 | 97081 | 86402 | 7.75 | 88253 | 78545 | 9.18 | 85109 | 75747 | 9.42 | 82393 | 73330 | 9.98
|  | 80 | 67 | 98713 | 69806 | 7.75 | 89737 | 65502 | 9.18 | 86540 | 60875 | 9.42 | 83778 | 62180 | 9.98
|  | 74 | 62 | 87001 | 63255 | 7.38 | 79090 | 59356 | 8.73 | 76076 | 51941 | 8.96 | 73838 | 56346 | 9.5
|  | 68 | 57 | 75608 | 56299 | 7.08 | 68733 | 52829 | 8.32 | 65897 | 43789 | 8.54 | 64168 | 50149 | 9.06
| 3014 | 84.2 | 66.2 | 98973 | 94024 | 7.83 | 89990 | 85490 | 9.27 | 86828 | 82487 | 9.61 | 84040 | 79838 | 10.08
|  | 80 | 67 | 100104 | 71108 | 7.83 | 91018 | 66744 | 9.27 | 87720 | 62108 | 9.61 | 85000 | 63362 | 10.08
|  | 74 | 62 | 88216 | 64352 | 7.45 | 80195 | 60386 | 8.82 | 77162 | 53033 | 9.05 | 74869 | 57323 | 9.59
|  | 68 | 57 | 76671 | 57510 | 7.12 | 69699 | 53964 | 8.4 | 66846 | 44512 | 8.62 | 65070 | 51227 | 9.14
PNGF-100C2 | 2800 | 84.2 | 66.2 | 112437 | 95572 | 9.03 | 101453 | 86235 | 10.74 | 96586 | 82098 | 11.04 | 94581 | 80394 | 11.7
|  | 80 | 67 | 114732 | 75593 | 9.03 | 103523 | 71503 | 10.74 | 98557 | 66387 | 11.04 | 96511 | 67976 | 11.7
|  | 74 | 62 | 101127 | 68435 | 8.53 | 91248 | 64733 | 10.15 | 86510 | 56489 | 10.43 | 85067 | 61540 | 11.05
|  | 68 | 57 | 87878 | 61144 | 8.26 | 79293 | 57837 | 9.74 | 74776 | 47447 | 9.93 | 73921 | 54984 | 10.6
| 3000 | 84.2 | 66.2 | 114334 | 101757 | 9.09 | 103164 | 91816 | 10.81 | 98254 | 87446 | 11.1 | 96176 | 85597 | 11.77
|  | 80 | 67 | 116256 | 77089 | 9.09 | 104898 | 72918 | 10.81 | 99906 | 67788 | 11.1 | 97793 | 69321 | 11.77
|  | 74 | 62 | 102463 | 69855 | 8.65 | 92453 | 66077 | 10.29 | 87332 | 57280 | 10.57 | 86190 | 62818 | 11.2
|  | 68 | 57 | 89045 | 62173 | 8.3 | 80346 | 58811 | 9.81 | 75810 | 48621 | 10.06 | 74903 | 55909 | 10.68
| 3273 | 84.2 | 66.2 | 116562 | 110734 | 9.17 | 105195 | 99935 | 10.91 | 100254 | 95242 | 11.12 | 98791 | 93852 | 11.88
|  | 80 | 67 | 117894 | 78527 | 9.17 | 106397 | 74301 | 10.91 | 101400 | 69163 | 11.12 | 99220 | 70640 | 11.88
|  | 74 | 62 | 103894 | 71067 | 8.73 | 93744 | 67223 | 10.38 | 88960 | 58985 | 10.67 | 87394 | 63907 | 11.31
|  | 68 | 57 | 90297 | 63510 | 8.34 | 81475 | 60075 | 9.9 | 76918 | 49429 | 10.16 | 75955 | 57111 | 10.78
PNGF-125C2 | 3200 | 84.2 | 66.2 | 126889 | 107856 | 10.39 | 115352 | 98049 | 12.09 | 113369 | 96364 | 12.37 | 107692 | 91538 | 13.12
|  | 80 | 67 | 129479 | 85897 | 10.4 | 117706 | 80183 | 12.1 | 115683 | 77187 | 12.38 | 109890 | 76043 | 13.13
|  | 74 | 62 | 114126 | 77764 | 9.83 | 103769 | 72591 | 11.43 | 101966 | 66141 | 11.7 | 96860 | 68843 | 12.41
|  | 68 | 57 | 99174 | 69499 | 9.51 | 90155 | 67119 | 10.96 | 88605 | 55718 | 11.15 | 84168 | 61510 | 11.9
| 3700 | 84.2 | 66.2 | 129030 | 114836 | 10.45 | 117297 | 104394 | 12.16 | 115281 | 102600 | 12.45 | 109509 | 97463 | 13.2
|  | 80 | 67 | 131199 | 87597 | 10.46 | 119269 | 81770 | 12.17 | 117219 | 78755 | 12.46 | 111350 | 77549 | 13.21
|  | 74 | 62 | 115633 | 79377 | 9.96 | 105118 | 74098 | 11.58 | 103312 | 67407 | 11.86 | 98138 | 70273 | 12.57
|  | 68 | 57 | 100491 | 70648 | 9.56 | 91353 | 65950 | 11.04 | 89783 | 57043 | 11.29 | 85286 | 62545 | 11.98
| 4172 | 84.2 | 66.2 | 131545 | 124968 | 10.56 | 119606 | 113626 | 12.28 | 117577 | 111698 | 12.57 | 111698 | 106113 | 13.32
|  | 80 | 67 | 133048 | 89232 | 10.57 | 120973 | 83321 | 12.29 | 118920 | 80293 | 12.58 | 112954 | 79023 | 13.33
|  | 74 | 62 | 117248 | 80754 | 9.96 | 106587 | 75383 | 11.69 | 104755 | 68771 | 11.97 | 99509 | 71491 | 12.69
|  | 68 | 57 | 101903 | 72167 | 9.61 | 92637 | 67367 | 11.15 | 91044 | 57942 | 11.4 | 86484 | 63889 | 12.1
PNGF-135C2 | 4000 | 84.2 | 66.2 | 135154 | 114881 | 11.03 | 122754 | 104341 | 13.24 | 115283 | 97991 | 13.61 | 114583 | 97395 | 14.43
|  | 80 | 67 | 137912 | 88709 | 11.04 | 125296 | 86221 | 13.25 | 117636 | 82100 | 13.62 | 116921 | 82366 | 14.44
|  | 74 | 62 | 121558 | 80309 | 10.43 | 110406 | 78058 | 12.52 | 103042 | 70037 | 12.88 | 103057 | 74568 | 13.65
|  | 68 | 57 | 105633 | 71754 | 10.1 | 95940 | 69742 | 12.01 | 88826 | 58582 | 12.26 | 99554 | 66625 | 13.09
| 4400 | 84.2 | 66.2 | 137433 | 122316 | 11.09 | 124823 | 111093 | 13.32 | 117298 | 104395 | 13.7 | 116515 | 103698 | 14.52
|  | 80 | 67 | 139744 | 90465 | 11.1 | 126922 | 87928 | 13.33 | 119270 | 83878 | 13.71 | 118474 | 83997 | 14.53
|  | 74 | 62 | 123163 | 81975 | 10.57 | 112179 | 79678 | 12.68 | 104473 | 71407 | 13.04 | 104417 | 76116 | 13.83
|  | 68 | 57 | 107035 | 72961 | 10.15 | 97215 | 70916 | 12.09 | 90078 | 60000 | 12.42 | 90743 | 67746 | 13.18
| 4825 | 84.2 | 66.2 | 140111 | 133106 | 11.2 | 127281 | 120917 | 13.45 | 119712 | 113727 | 13.83 | 118845 | 112903 | 14.66
|  | 80 | 67 | 141712 | 92152 | 11.21 | 128735 | 89595 | 13.46 | 121080 | 85544 | 13.84 | 120203 | 85594 | 14.67
|  | 74 | 62 | 124884 | 83397 | 10.67 | 113426 | 81060 | 12.81 | 106009 | 72879 | 13.17 | 105876 | 77436 | 13.96
|  | 68 | 57 | 108540 | 74529 | 10.2 | 98581 | 72441 | 12.21 | 91420 | 60980 | 12.54 | 92018 | 69202 | 13.31
PNGF-150C2 | 4200 | 84.2 | 66.2 | 155308 | 132012 | 13.09 | 141070 | 119910 | 14.74 | 135830 | 115455 | 15.01 | 131682 | 111929 | 15.91
|  | 80 | 67 | 158478 | 104798 | 13.1 | 143949 | 96474 | 14.75 | 138602 | 92206 | 15.03 | 134369 | 91257 | 15.93
|  | 74 | 62 | 139686 | 94875 | 12.38 | 126881 | 87344 | 14.34 | 121830 | 78829 | 14.51 | 118436 | 82617 | 15.06
|  | 68 | 57 | 121385 | 84768 | 11.98 | 110786 | 78036 | 13.37 | 105492 | 66204 | 13.53 | 102918 | 73816 | 14.44
| 4600 | 84.2 | 66.2 | 157928 | 140556 | 13.16 | 143449 | 127670 | 14.83 | 138157 | 122960 | 15.1 | 133903 | 119174 | 16.01
|  | 80 | 67 | 160583 | 106872 | 13.17 | 145861 | 98384 | 14.84 | 140480 | 94087 | 15.12 | 136154 | 93064 | 16.03
|  | 74 | 62 | 141990 | 96843 | 12.54 | 128555 | 89153 | 14.12 | 123475 | 80346 | 14.39 | 119999 | 84332 | 15.26
|  | 68 | 57 | 122997 | 86516 | 12.04 | 111721 | 79249 | 13.55 | 106932 | 67786 | 13.71 | 104285 | 75058 | 14.54
| 5077 | 84.2 | 66.2 | 161006 | 152956 | 13.29 | 146273 | 138959 | 14.97 | 140949 | 133902 | 15.4 | 136579 | 129750 | 16.17
|  | 80 | 67 | 162846 | 108866 | 13.3 | 147944 | 100250 | 14.98 | 142560 | 95933 | 15.42 | 138140 | 94833 | 16.19
|  | 74 | 62 | 143508 | 98523 | 12.66 | 130351 | 90699 | 14.26 | 125240 | 81980 | 14.53 | 121675 | 85795 | 15.4
|  | 68 | 57 | 124726 | 88047 | 12.1 | 113290 | 81055 | 13.59 | 108474 | 68867 | 13.84 | 105750 | 76672 | 14.68
PNGF-175C2 | 5100 | 84.2 | 66.2 | 168044 | 142837 | 15.14 | 152626 | 129732 | 16.91 | 149977 | 127481 | 17.21 | 142467 | 121097 | 18.23
|  | 80 | 67 | 171473 | 122393 | 15.17 | 155741 | 112663 | 16.94 | 153038 | 111003 | 17.24 | 145374 | 106569 | 18.27
|  | 74 | 62 | 151140 | 110804 | 14.33 | 137274 | 101996 | 16.01 | 134892 | 95189 | 16.29 | 128136 | 96479 | 17.27
|  | 68 | 57 | 131338 | 99000 | 13.94 | 119288 | 91131 | 15.35 | 117216 | 80253 | 15.52 | 111347 | 86202 | 16.56
| 5700 | 84.2 | 66.2 | 170877 | 152081 | 15.23 | 155200 | 138128 | 17.01 | 152506 | 135730 | 17.31 | 144869 | 128934 | 18.34
|  | 80 | 67 | 173750 | 124816 | 15.26 | 157809 | 114893 | 17.04 | 155070 | 113200 | 17.34 | 147305 | 108679 | 18.38
|  | 74 | 62 | 153135 | 113103 | 14.52 | 139086 | 104113 | 16.21 | 136672 | 96959 | 16.5 | 129827 | 98483 | 17.49
|  | 68 | 57 | 133083 | 100665 | 13.88 | 120873 | 92664 | 15.46 | 118774 | 82108 | 15.72 | 112825 | 87652 | 16.68
| 6306 | 84.2 | 66.2 | 174207 | 165497 | 15.38 | 158255 | 150342 | 17.17 | 155543 | 147766 | 17.55 | 147766 | 140377 | 18.52
|  | 80 | 67 | 176198 | 127144 | 15.41 | 160063 | 117072 | 17.2 | 157320 | 115356 | 17.59 | 149454 | 110746 | 18.56
|  | 74 | 62 | 155275 | 115065 | 14.66 | 141029 | 105919 | 16.37 | 138581 | 98872 | 16.66 | 131641 | 100190 | 17.66
|  | 68 | 57 | 134953 | 102829 | 14.01 | 122571 | 94657 | 15.61 | 120442 | 83367 | 15.87 | 114410 | 89536 | 16.84
PNGF-200C2 | 5700 | 84.2 | 66.2 | 184201 | 156571 | 15.36 | 168567 | 143282 | 18.16 | 163174 | 138698 | 18.64 | 157571 | 133936 | 19.76
|  | 80 | 67 | 187960 | 142633 | 15.39 | 171409 | 124643 | 18.2 | 166504 | 120614 | 18.68 | 160787 | 116722 | 19.8
|  | 74 | 62 | 165672 | 129127 | 14.54 | 151612 | 112841 | 17.2 | 146434 | 103846 | 17.65 | 141722 | 105671 | 18.71
|  | 68 | 57 | 143967 | 115371 | 14.15 | 131747 | 100820 | 16.5 | 126884 | 87918 | 16.81 | 123152 | 94414 | 17.94
| 6200 | 84.2 | 66.2 | 187308 | 166704 | 15.45 | 171409 | 152554 | 18.27 | 165961 | 147705 | 18.75 | 160229 | 142604 | 19.87
|  | 80 | 67 | 190457 | 145455 | 15.48 | 174291 | 127110 | 18.31 | 168751 | 122495 | 18.79 | 162923 | 119033 | 19.91
|  | 74 | 62 | 167859 | 131806 | 14.73 | 153633 | 114512 | 17.42 | 148402 | 105391 | 17.88 | 143592 | 107865 | 18.95
|  | 68 | 57 | 145879 | 117312 | 14.08 | 133497 | 102517 | 16.61 | 128607 | 89503 | 17.03 | 124788 | 96003 | 18.07
| 6747 | 84.2 | 66.2 | 190958 | 181410 | 15.6 | 174734 | 166045 | 18.45 | 169305 | 160840 | 18.93 | 163433 | 155261 | 20.07
|  | 80 | 67 | 193140 | 148169 | 15.63 | 176781 | 129520 | 18.49 | 171240 | 124341 | 18.97 | 165300 | 121296 | 20.11
|  | 74 | 62 | 170205 | 134092 | 14.87 | 155759 | 117182 | 17.59 | 150514 | 106984 | 18.05 | 145598 | 109735 | 19.13
|  | 68 | 57 | 147929 | 119834 | 14.21 | 135373 | 104721 | 16.77 | 130452 | 90575 | 17.19 | 126541 | 98066 | 18.24
PNGF-240C2 | 6800 | 84.2 | 66.2 | 246447 | 209480 | 19.57 | 225531 | 191702 | 23.14 | 221934 | 188644 | 23.74 | 210820 | 179197 | 25.17
|  | 80 | 67 | 251477 | 178593 | 19.61 | 230134 | 156067 | 23.19 | 226463 | 135272 | 23.79 | 215122 | 146149 | 25.22
|  | 74 | 62 | 221658 | 161682 | 18.53 | 202846 | 141254 | 21.91 | 199611 | 115595 | 22.49 | 189614 | 132312 | 23.83
|  | 68 | 57 | 192618 | 144457 | 17.93 | 176208 | 126239 | 21.02 | 173455 | 97071 | 21.42 | 164769 | 118218 | 22.86
| 7000 | 84.2 | 66.2 | 250605 | 223038 | 19.68 | 229334 | 204108 | 23.23 | 225676 | 200852 | 23.89 | 214376 | 190795 | 25.32
|  | 80 | 67 | 254818 | 182127 | 19.72 | 233190 | 159156 | 23.32 | 229470 | 138285 | 23.94 | 217980 | 149043 | 25.37
|  | 74 | 62 | 224584 | 165036 | 18.77 | 205523 | 144223 | 22.2 | 202245 | 118024 | 22.78 | 192116 | 135059 | 24.15
|  | 68 | 57 | 195176 | 146888 | 18.02 | 178610 | 128363 | 21.16 | 175760 | 99616 | 21.69 | 166958 | 120206 | 23.02
| 7302 | 84.2 | 66.2 | 255489 | 242714 | 19.88 | 233849 | 222157 | 23.5 | 230170 | 218662 | 24.12 | 218662 | 207728 | 25.57
|  | 80 | 67 | 258408 | 185525 | 19.92 | 236521 | 162174 | 23.55 | 232800 | 141241 | 24.17 | 221160 | 151877 | 25.62
|  | 74 | 62 | 227722 | 167899 | 18.95 | 208395 | 146725 | 22.41 | 205070 | 120654 | 23 | 194800 | 137401 | 24.38
|  | 68 | 57 | 197918 | 150046 | 18.11 | 181119 | 131123 | 21.36 | 178229 | 101348 | 21.9 | 169303 | 122790 | 23.24
PNGF-270C2 | 8000 | 84.2 | 66.2 | 283288 | 240794 | 22.54 | 265303 | 225507 | 29.17 | 256911 | 218374 | 29.92 | 249065 | 211705 | 31.71
|  | 80 | 67 | 289069 | 206159 | 22.63 | 270717 | 185482 | 29.29 | 262154 | 177386 | 30.04 | 254148 | 174689 | 31.84
|  | 74 | 62 | 254792 | 186528 | 21.93 | 238617 | 167921 | 28.38 | 230430 | 151672 | 28.38 | 224013 | 158150 | 30.09
|  | 68 | 57 | 221411 | 166755 | 21.1 | 207352 | 160050 | 26.55 | 199529 | 127403 | 27.04 | 194660 | 141303 | 28.86
| 8500 | 84.2 | 66.2 | 288066 | 256379 | 22.8 | 269776 | 240100 | 29.35 | 261313 | 232568 | 30.1 | 253267 | 225408 | 31.9
|  | 80 | 67 | 292909 | 210239 | 22.89 | 274311 | 189153 | 29.47 | 265706 | 180988 | 30.22 | 257525 | 178148 | 32.03
|  | 74 | 62 | 258156 | 190510 | 22.03 | 241766 | 171406 | 28.04 | 233542 | 154576 | 28.75 | 226968 | 161433 | 30.48
|  | 68 | 57 | 225019 | 169061 | 21.12 | 210900 | 162552 | 26.73 | 202252 | 130429 | 27.26 | 197246 | 143680 | 29.06
| 9578 | 84.2 | 66.2 | 293680 | 278996 | 23.02 | 275176 | 261417 | 29.63 | 266594 | 253264 | 30.7 | 258329 | 245413 | 32.21
|  | 80 | 67 | 297036 | 214161 | 23.11 | 278230 | 192741 | 29.75 | 269640 | 184521 | 30.82 | 261281 | 181535 | 32.34
|  | 74 | 62 | 261763 | 193814 | 22.71 | 245144 | 174379 | 28.31 | 236880 | 157704 | 29.03 | 230139 | 164233 | 30.77
|  | 68 | 57 | 227504 | 173205 | 21.38 | 213059 | 155837 | 26.99 | 205169 | 132500 | 27.64 | 200017 | 146769 | 29.34
PNGF-300C2 | 9000 | 84.2 | 66.2 | 305302 | 259507 | 23.5 | 283703 | 241148 | 29.77 | 267585 | 227447 | 30.84 | 265958 | 226065 | 32.69
|  | 80 | 67 | 311533 | 220937 | 23.59 | 289493 | 204863 | 29.89 | 273046 | 177810 | 30.96 | 271386 | 195341 | 32.82
|  | 74 | 62 | 274592 | 192828 | 22.29 | 255167 | 185467 | 28.61 | 239171 | 151133 | 29.06 | 239206 | 176847 | 31.01
|  | 68 | 57 | 238617 | 172286 | 21.58 | 221734 | 165709 | 27.09 | 206174 | 126209 | 27.87 | 207863 | 158008 | 29.75
| 9200 | 84.2 | 66.2 | 310452 | 276302 | 23.64 | 288487 | 256753 | 29.95 | 272262 | 242313 | 31.03 | 270444 | 240695 | 32.88
|  | 80 | 67 | 315671 | 217212 | 23.73 | 293337 | 208918 | 30.07 | 276839 | 181837 | 31.15 | 274991 | 199209 | 33.01
|  | 74 | 62 | 278218 | 196369 | 22.59 | 258518 | 189316 | 28.61 | 242493 | 154382 | 29.64 | 242362 | 180518 | 31.42
|  | 68 | 57 | 241786 | 175185 | 21.69 | 224680 | 168498 | 27.28 | 209082 | 129389 | 28.23 | 210624 | 160666 | 29.95
| 9557 | 84.2 | 66.2 | 316503 | 300677 | 23.86 | 294167 | 279458 | 30.24 | 277865 | 263972 | 31.31 | 275851 | 262059 | 33.21
|  | 80 | 67 | 320119 | 221265 | 23.96 | 297528 | 212880 | 30.36 | 281040 | 185788 | 31.45 | 279003 | 202996 | 33.34
|  | 74 | 62 | 282105 | 200243 | 22.8 | 262147 | 192600 | 28.89 | 246058 | 157878 | 29.93 | 245748 | 183648 | 31.72
|  | 68 | 57 | 245183 | 178951 | 21.79 | 227836 | 172120 | 27.54 | 212197 | 131719 | 28.5 | 213583 | 164120 | 30.24
PNGF-325C2 | 9200 | 84.2 | 66.2 | 321101 | 272936 | 26.46 | 300715 | 255608 | 31.83 | 284037 | 241432 | 32.74 | 282311 | 239964 | 34.7
|  | 80 | 67 | 327654 | 233656 | 26.57 | 306852 | 212951 | 31.96 | 289834 | 177627 | 32.87 | 288072 | 201054 | 34.84
|  | 74 | 62 | 288801 | 211531 | 25.1 | 270467 | 192788 | 30.2 | 253877 | 150838 | 31.06 | 252019 | 162019 | 32.93
|  | 68 | 57 | 250964 | 188996 | 24.3 | 235029 | 172250 | 28.97 | 218851 | 125651 | 29.59 | 220643 | 162629 | 31.58
| 9400 | 84.2 | 66.2 | 326517 | 290600 | 26.61 | 305785 | 272149 | 32.02 | 289002 | 257212 | 32.94 | 287073 | 255495 | 34.91
|  | 80 | 67 | 332006 | 238280 | 26.72 | 310926 | 217165 | 32.15 | 293861 | 181772 | 33.07 | 291899 | 205034 | 35.05
|  | 74 | 62 | 292614 | 215920 | 25.43 | 274037 | 196790 | 30.59 | 257403 | 154182 | 31.47 | 257264 | 185798 | 33.36
|  | 68 | 57 | 254297 | 192176 | 24.42 | 238152 | 175149 | 29.16 | 221938 | 126029 | 29.97 | 223574 | 165365 | 31.8
| 9598 | 84.2 | 66.2 | 332880 | 316236 | 26.88 | 311805 | 296215 | 32.33 | 294950 | 280202 | 33.26 | 292811 | 278171 | 35.25
|  | 80 | 67 | 336684 | 242726 | 26.99 | 315368 | 221284 | 32.46 | 298320 | 185839 | 33.39 | 296157 | 208933 | 35.39
|  | 74 | 62 | 296702 | 219665 | 25.68 | 277865 | 200203 | 30.88 | 261187 | 157783 | 31.77 | 260858 | 189019 | 33.68
|  | 68 | 57 | 257871 | 196308 | 24.54 | 241497 | 178915 | 29.44 | 225244 | 131507 | 30.25 | 226715 | 168920 | 32.11
PNGF-350C2 | 9400 | 84.2 | 66.2 | 359522 | 305594 | 30.45 | 336697 | 286192 | 36.96 | 322791 | 274373 | 38.07 | 316090 | 268677 | 40.35
|  | 80 | 67 | 366859 | 260274 | 30.57 | 343568 | 239195 | 37.11 | 329379 | 193938 | 38.22 | 322541 | 226188 | 40.51
|  | 74 | 62 | 323358 | 235268 | 28.89 | 302830 | 216768 | 36.12 | 289119 | 164795 | 36.12 | 284296 | 204773 | 38.28
|  | 68 | 57 | 280994 | 210526 | 27.96 | 263152 | 193479 | 33.64 | 249902 | 137419 | 34.4 | 247045 | 182960 | 36.72
| 9800 | 84.2 | 66.2 | 365586 | 325371 | 30.63 | 342374 | 304713 | 37.18 | 328367 | 292246 | 38.29 | 321422 | 286066 | 40.59
|  | 80 | 67 | 371732 | 265425 | 30.75 | 348130 | 243930 | 37.33 | 333887 | 198601 | 38.44 | 326826 | 230666 | 40.75
|  | 74 | 62 | 327627 | 240517 | 29.27 | 306827 | 221043 | 35.52 | 293068 | 168556 | 36.59 | 288047 | 209025 | 38.78
|  | 68 | 57 | 284725 | 214069 | 28.1 | 266648 | 196736 | 33.87 | 253358 | 141324 | 34.84 | 250326 | 186038 | 36.97
| 10297 | 84.2 | 66.2 | 372711 | 354076 | 30.94 | 349114 | 331658 | 37.54 | 335052 | 318299 | 39.05 | 327848 | 311456 | 40.99
|  | 80 | 67 | 376970 | 270377 | 31.06 | 353103 | 248556 | 37.69 | 338880 | 203176 | 39.21 | 331594 | 235052 | 41.15
|  | 74 | 62 | 332204 | 244689 | 29.55 | 311113 | 224877 | 35.86 | 297304 | 172617 | 36.94 | 292071 | 212649 | 39.15
|  | 68 | 57 | 288726 | 218670 | 28.24 | 270394 | 200965 | 34.19 | 257060 | 144019 | 35.17 | 253842 | 190037 | 37.28