## 4 Rows
SPU Performance Data — 4 Rows
Model | Air Flow CFM | Temp °F DB | Temp °F WB | Condenser Ambient Temperature [°F]
|  |  |  | 95 |  |  | 115 |  |  | 118.4 |  |  | 125
|  |  |  | Capacity Btu/Hr Total | Capacity Btu/Hr Sen. | kW Input | Capacity Btu/Hr Total | Capacity Btu/Hr Sen. | kW Input | Capacity Btu/Hr Total | Capacity Btu/Hr Sen. | kW Input | Capacity Btu/Hr Total | Capacity Btu/Hr Sen. | kW Input
SPU-420 | 10500 | 86 | 72 | 440342 | 288325 | 38.63 | 399544 | 268651 | 45.24 | 387984 | 265698 | 46.49 | 373291 | 260018 | 49.04
|  | 80 | 67 | 405472 | 281842 | 38.01 | 364221 | 262611 | 44.46 | 357260 | 259724 | 45.69 | 343730 | 254172 | 48.17
|  | 74 | 62 | 373034 | 274796 | 37.49 | 335083 | 256046 | 43.81 | 328679 | 253231 | 45.01 | 316232 | 247818 | 47.45
| 11400 | 86 | 72 | 447171 | 299680 | 38.73 | 400748 | 279553 | 45.33 | 392977 | 276570 | 46.58 | 377688 | 270751 | 49.12
|  | 80 | 67 | 411760 | 292942 | 38.11 | 369013 | 273268 | 44.54 | 361857 | 270352 | 45.77 | 347789 | 264664 | 48.25
|  | 74 | 62 | 378819 | 285619 | 37.58 | 339492 | 266436 | 43.89 | 332908 | 263593 | 45.1 | 319957 | 258047 | 47.53
| 12300 | 86 | 72 | 452857 | 310649 | 38.81 | 405136 | 290178 | 45.4 | 397026 | 287109 | 46.66 | 381867 | 281415 | 49.21
|  | 80 | 67 | 416995 | 303664 | 38.18 | 373053 | 283654 | 44.62 | 365586 | 280654 | 45.84 | 351627 | 275088 | 48.33
|  | 74 | 62 | 383636 | 296073 | 37.66 | 343209 | 276563 | 43.97 | 336339 | 273637 | 45.17 | 323497 | 268211 | 47.61
| 13200 | 86 | 72 | 457466 | 321245 | 38.89 | 414311 | 306779 | 45.52 | 405832 | 303626 | 46.77 | 389633 | 297642 | 49.32
|  | 80 | 67 | 421239 | 314022 | 38.26 | 381502 | 299881 | 44.73 | 373694 | 296800 | 45.95 | 358778 | 290950 | 48.44
|  | 74 | 62 | 387540 | 306172 | 37.73 | 350982 | 292384 | 44.08 | 343799 | 289380 | 45.27 | 330076 | 283677 | 47.71
SPU-480 | 12000 | 86 | 72 | 503978 | 333454 | 46.4 | 455096 | 314294 | 47.61 | 445937 | 310765 | 55.59 | 428542 | 304114 | 58.61
|  | 80 | 67 | 464068 | 325957 | 45.68 | 419057 | 307228 | 46.7 | 410624 | 303778 | 54.65 | 394606 | 297277 | 57.6
|  | 74 | 62 | 426942 | 317808 | 45.07 | 385532 | 299547 | 45.95 | 377774 | 296184 | 53.87 | 363038 | 289845 | 56.76
| 13000 | 86 | 72 | 510502 | 346214 | 46.52 | 460304 | 326864 | 47.72 | 451008 | 323266 | 55.7 | 433013 | 316560 | 58.72
|  | 80 | 67 | 470076 | 338430 | 45.79 | 423852 | 319515 | 46.81 | 415293 | 316066 | 54.76 | 398723 | 309443 | 57.71
|  | 74 | 62 | 432470 | 329969 | 45.18 | 389944 | 311527 | 46.05 | 382070 | 308164 | 53.97 | 366825 | 301707 | 56.86
| 14000 | 86 | 72 | 516401 | 358809 | 46.61 | 464700 | 339164 | 47.81 | 455612 | 335765 | 55.79 | 437050 | 328867 | 58.81
|  | 80 | 67 | 475507 | 350742 | 45.88 | 427900 | 331539 | 46.9 | 419532 | 328216 | 54.85 | 402440 | 321473 | 57.8
|  | 74 | 62 | 437467 | 341973 | 45.28 | 393668 | 323250 | 46.14 | 385970 | 320011 | 54.06 | 370245 | 313436 | 56.95
| 15000 | 86 | 72 | 521495 | 371146 | 46.7 | 468623 | 351311 | 47.89 | 459119 | 347800 | 55.87 | 440710 | 341037 | 58.91
|  | 80 | 67 | 480198 | 362802 | 45.97 | 431513 | 343412 | 46.97 | 422762 | 339980 | 54.92 | 405811 | 333369 | 57.89
|  | 74 | 62 | 441783 | 353732 | 45.36 | 396992 | 334827 | 46.21 | 388941 | 331480 | 54.13 | 373346 | 325035 | 57.04
SPU-540 | 13500 | 86 | 72 | 564464 | 373698 | 52.06 | 510372 | 352490 | 60.91 | 500636 | 348736 | 62.61 | 481158 | 341285 | 66.19
|  | 80 | 67 | 519764 | 365296 | 51.24 | 469956 | 344565 | 59.88 | 460990 | 340895 | 61.54 | 443055 | 333612 | 65.04
|  | 74 | 62 | 478183 | 356164 | 50.55 | 432360 | 335951 | 59.02 | 424111 | 332373 | 60.65 | 407611 | 325272 | 64.07
| 14600 | 86 | 72 | 571597 | 387625 | 52.2 | 516082 | 366209 | 61.05 | 506319 | 362501 | 62.75 | 486400 | 354995 | 66.33
|  | 80 | 67 | 526332 | 378910 | 51.38 | 475214 | 357975 | 60.01 | 466231 | 354311 | 61.67 | 447882 | 347013 | 65.17
|  | 74 | 62 | 484226 | 369438 | 50.69 | 437197 | 349026 | 59.15 | 428926 | 345492 | 60.78 | 412051 | 338338 | 64.21
| 15700 | 86 | 72 | 577946 | 401308 | 52.33 | 521404 | 379797 | 61.17 | 511438 | 376062 | 62.86 | 490839 | 368397 | 66.44
|  | 80 | 67 | 532178 | 392286 | 51.5 | 480114 | 371258 | 60.13 | 470937 | 367607 | 61.79 | 451969 | 360115 | 65.28
|  | 74 | 62 | 489604 | 382479 | 50.81 | 441705 | 361976 | 59.27 | 433262 | 358417 | 60.89 | 415812 | 351112 | 64.32
| 16800 | 86 | 72 | 587020 | 418403 | 52.5 | 525673 | 393016 | 61.27 | 515398 | 389210 | 62.96 | 494749 | 381615 | 66.55
|  | 80 | 67 | 540534 | 408996 | 51.66 | 484045 | 384180 | 60.23 | 474584 | 380459 | 61.89 | 455570 | 373035 | 65.39
|  | 74 | 62 | 497291 | 398771 | 50.97 | 445321 | 374575 | 59.37 | 436617 | 370948 | 60.99 | 419124 | 363709 | 64.42
SPU-600 | 15000 | 86 | 72 | 631600 | 421923 | 56.87 | 570969 | 398330 | 66.96 | 560013 | 394133 | 68.9 | 537424 | 385552 | 73.08
|  | 80 | 67 | 581583 | 412437 | 55.93 | 525754 | 389374 | 65.79 | 515665 | 385272 | 67.68 | 494866 | 376883 | 71.77
|  | 74 | 62 | 535057 | 402126 | 55.15 | 483694 | 379640 | 64.82 | 474412 | 375640 | 66.67 | 455276 | 367461 | 70.67
| 16100 | 86 | 72 | 638538 | 436361 | 57.04 | 576579 | 412598 | 67.11 | 565457 | 408405 | 69.05 | 542583 | 399824 | 73.23
|  | 80 | 67 | 587972 | 426550 | 56.1 | 530920 | 403321 | 65.94 | 520697 | 399223 | 67.83 | 499616 | 390835 | 71.92
|  | 74 | 62 | 540934 | 415886 | 55.31 | 488446 | 393238 | 64.96 | 479041 | 389243 | 66.81 | 459647 | 381064 | 70.82
| 17200 | 86 | 72 | 644778 | 450609 | 57.18 | 581176 | 426529 | 67.24 | 569940 | 422339 | 69.17 | 547388 | 413991 | 73.4
|  | 80 | 67 | 593718 | 440478 | 56.24 | 535153 | 416939 | 66.06 | 524807 | 412844 | 67.95 | 504040 | 404668 | 72.08
|  | 74 | 62 | 546221 | 429466 | 55.46 | 492341 | 406516 | 65.08 | 482822 | 402523 | 66.93 | 463717 | 394566 | 70.98
| 18300 | 86 | 72 | 651022 | 464917 | 57.33 | 585698 | 440462 | 67.37 | 574827 | 436453 | 69.3 | 551072 | 427744 | 73.51
|  | 80 | 67 | 599468 | 454464 | 56.39 | 539317 | 430559 | 66.19 | 529307 | 426640 | 68.08 | 507433 | 418127 | 72.18
|  | 74 | 62 | 551511 | 443102 | 55.6 | 496172 | 419795 | 65.2 | 486962 | 415974 | 67.05 | 466838 | 407674 | 71.08
SPU-660 | 16500 | 86 | 72 | 694293 | 456405 | 58.93 | 623936 | 428667 | 69.24 | 610542 | 423905 | 71.17 | 585739 | 413953 | 75.08
|  | 80 | 67 | 639312 | 446143 | 57.97 | 574526 | 419030 | 68.03 | 562194 | 414374 | 69.92 | 539354 | 404646 | 73.74
|  | 74 | 62 | 588167 | 434990 | 57.16 | 528154 | 408554 | 67.02 | 517218 | 404015 | 68.88 | 496206 | 394530 | 72.62
| 17700 | 86 | 72 | 702273 | 471085 | 59.06 | 630188 | 443340 | 69.35 | 616973 | 438323 | 71.29 | 591571 | 428696 | 75.2
|  | 80 | 67 | 646660 | 460494 | 58.09 | 580145 | 433342 | 68.14 | 568115 | 428468 | 70.03 | 544725 | 419058 | 73.85
|  | 74 | 62 | 594927 | 448981 | 57.28 | 533734 | 422508 | 67.13 | 522666 | 417756 | 68.99 | 501147 | 408581 | 72.73
| 19000 | 86 | 72 | 710046 | 487347 | 59.17 | 636734 | 459255 | 69.47 | 623193 | 454151 | 71.41 | 597335 | 444476 | 75.32
|  | 80 | 67 | 653818 | 476390 | 58.2 | 586311 | 448930 | 68.25 | 573843 | 443941 | 70.15 | 550032 | 434483 | 73.97
|  | 74 | 62 | 601512 | 464480 | 57.39 | 539406 | 437707 | 67.24 | 527935 | 432842 | 69.05 | 506029 | 423621 | 72.84
| 20300 | 86 | 72 | 717180 | 503131 | 59.28 | 642240 | 474766 | 69.57 | 628401 | 469608 | 71.5 | 601887 | 459796 | 75.41
|  | 80 | 67 | 660386 | 491819 | 58.31 | 591381 | 464092 | 68.35 | 578638 | 459050 | 70.24 | 554223 | 449459 | 74.06
|  | 74 | 62 | 607555 | 479523 | 57.5 | 544071 | 452490 | 67.34 | 532347 | 447574 | 69.19 | 509886 | 438222 | 72.93
SPU-720 | 18000 | 86 | 72 | 757050 | 502132 | 63.13 | 679832 | 471896 | 73.21 | 666112 | 466618 | 76.21 | 638215 | 455972 | 80.46
|  | 80 | 67 | 697100 | 490843 | 62.07 | 625996 | 461286 | 71.84 | 613363 | 456127 | 74.84 | 587675 | 445720 | 78.99
|  | 74 | 62 | 641332 | 478572 | 61.18 | 575919 | 449754 | 70.7 | 564294 | 444724 | 73.7 | 540661 | 434577 | 77.76
| 19400 | 86 | 72 | 765933 | 519573 | 63.27 | 686891 | 489527 | 73.35 | 673357 | 484399 | 76.35 | 644736 | 473623 | 80.6
|  | 80 | 67 | 705279 | 507891 | 62.2 | 632496 | 478521 | 71.97 | 620034 | 473508 | 74.97 | 593680 | 462799 | 79.13
|  | 74 | 62 | 648857 | 495194 | 61.31 | 581896 | 466558 | 70.83 | 570431 | 461671 | 73.83 | 546186 | 451400 | 77.9
| 20800 | 86 | 72 | 774549 | 537872 | 63.41 | 693730 | 507124 | 73.46 | 679241 | 501700 | 76.46 | 650475 | 491007 | 80.72
|  | 80 | 67 | 713213 | 525779 | 62.34 | 638793 | 495723 | 72.08 | 625452 | 490420 | 75.08 | 598964 | 479968 | 79.24
|  | 74 | 62 | 656156 | 512635 | 61.45 | 587690 | 483329 | 70.93 | 575416 | 478160 | 73.93 | 551031 | 467966 | 78
| 22200 | 86 | 72 | 782000 | 555357 | 63.53 | 699613 | 524384 | 73.57 | 684901 | 518937 | 76.57 | 655731 | 508211 | 80.83
|  | 80 | 67 | 720074 | 542871 | 62.46 | 644211 | 512595 | 72.19 | 630664 | 507270 | 75.19 | 603804 | 496785 | 79.35
|  | 74 | 62 | 662468 | 529299 | 61.56 | 592674 | 499780 | 71.04 | 580211 | 494588 | 74.04 | 555499 | 484366 | 78.11
SPU-780 | 19500 | 86 | 72 | 819878 | 537919 | 70.86 | 738720 | 505828 | 83.26 | 723079 | 499756 | 85.67 | 694974 | 488926 | 90.41
|  | 80 | 67 | 754952 | 525825 | 69.67 | 680221 | 494455 | 81.78 | 665819 | 488520 | 84.13 | 639940 | 477933 | 88.76
|  | 74 | 62 | 694556 | 512680 | 68.67 | 625803 | 482094 | 80.54 | 612553 | 476307 | 82.85 | 588744 | 465985 | 87.39
| 21000 | 86 | 72 | 829989 | 556557 | 71.03 | 746902 | 524208 | 83.42 | 730915 | 518088 | 85.83 | 702005 | 507110 | 90.58
|  | 80 | 67 | 764263 | 544044 | 69.83 | 687755 | 512422 | 81.93 | 673034 | 506440 | 84.28 | 646413 | 495709 | 88.92
|  | 74 | 62 | 703122 | 530443 | 68.83 | 632735 | 499612 | 80.69 | 619191 | 493779 | 83 | 594700 | 483316 | 87.54
| 22500 | 86 | 72 | 776910 | 546821 | 71.18 | 754330 | 542347 | 83.57 | 738290 | 536290 | 85.98 | 708407 | 525080 | 90.72
|  | 80 | 67 | 715387 | 534527 | 69.98 | 694595 | 530154 | 82.08 | 679825 | 524233 | 84.43 | 652309 | 513275 | 89.06
|  | 74 | 62 | 658156 | 521164 | 68.98 | 639027 | 516900 | 83.14 | 625439 | 511127 | 83.14 | 600124 | 500443 | 87.68
| 24000 | 86 | 72 | 847546 | 593074 | 71.32 | 760070 | 559880 | 83.69 | 744805 | 554180 | 86.11 | 714404 | 542896 | 90.85
|  | 80 | 67 | 780429 | 579740 | 70.12 | 699880 | 547292 | 82.19 | 685824 | 541720 | 84.56 | 657831 | 530690 | 89.19
|  | 74 | 62 | 717995 | 565246 | 69.11 | 643890 | 533610 | 80.95 | 630958 | 528177 | 83.27 | 605204 | 517422 | 87.81
SPU-840 | 21000 | 86 | 72 | 884700 | 579498 | 77.21 | 799923 | 545903 | 90.41 | 784044 | 539721 | 92.91 | 754186 | 528179 | 97.98
|  | 80 | 67 | 814641 | 566469 | 75.96 | 736745 | 533629 | 88.85 | 721956 | 527586 | 91.3 | 694462 | 516304 | 96.25
|  | 74 | 62 | 749470 | 552842 | 74.92 | 677651 | 520289 | 87.55 | 664199 | 514396 | 89.95 | 638905 | 503396 | 94.8
| 22500 | 86 | 72 | 895178 | 598170 | 77.36 | 808208 | 564209 | 90.55 | 792339 | 558109 | 93.06 | 761860 | 546488 | 98.14
|  | 80 | 67 | 824290 | 584721 | 76.11 | 744246 | 551524 | 88.99 | 729594 | 545561 | 91.44 | 701528 | 534202 | 96.4
|  | 74 | 62 | 758346 | 570103 | 75.07 | 684670 | 537735 | 87.69 | 671227 | 531922 | 90.1 | 645406 | 520847 | 94.95
| 24000 | 86 | 72 | 904582 | 616518 | 77.5 | 815639 | 582233 | 90.69 | 799606 | 576149 | 93.2 | 768134 | 564290 | 98.27
|  | 80 | 67 | 832948 | 602657 | 76.25 | 751049 | 569142 | 89.13 | 736286 | 563195 | 91.58 | 707306 | 551603 | 96.53
|  | 74 | 62 | 766312 | 587590 | 75.2 | 690965 | 554914 | 87.82 | 677383 | 549115 | 90.22 | 650721 | 537813 | 95.08
| 25500 | 86 | 72 | 913120 | 634604 | 77.63 | 822519 | 600076 | 90.8 | 806366 | 594016 | 93.32 | 774309 | 582060 | 98.4
|  | 80 | 67 | 840810 | 620337 | 76.37 | 757384 | 586584 | 89.24 | 742510 | 580661 | 91.7 | 712992 | 568974 | 96.65
|  | 74 | 62 | 773545 | 604828 | 75.32 | 696793 | 571920 | 87.93 | 683109 | 566144 | 90.34 | 655952 | 554749 | 95.2
SPU-960 | 24000 | 86 | 72 | 1013601 | 667893 | 85.72 | 914723 | 629008 | 101.16 | 897070 | 622189 | 104.09 | 862850 | 609069 | 110.14
|  | 80 | 67 | 933335 | 652877 | 84.27 | 842286 | 614866 | 99.35 | 826032 | 608200 | 102.21 | 794521 | 595376 | 108.12
|  | 74 | 62 | 858668 | 636555 | 83.07 | 774903 | 599495 | 97.84 | 759290 | 592995 | 100.65 | 730239 | 580491 | 106.44
| 25600 | 86 | 72 | 1023935 | 687964 | 85.9 | 923538 | 649016 | 101.34 | 905644 | 642191 | 104.27 | 869507 | 628499 | 110.31
|  | 80 | 67 | 942850 | 672496 | 84.45 | 850404 | 634424 | 99.53 | 833926 | 627753 | 102.39 | 800651 | 614368 | 108.28
|  | 74 | 62 | 867422 | 655684 | 83.24 | 782371 | 618564 | 98.02 | 767212 | 612059 | 100.82 | 736599 | 599009 | 106.6
| 27200 | 86 | 72 | 1033728 | 707930 | 86.06 | 931716 | 668749 | 101.51 | 913232 | 661850 | 104.43 | 876792 | 648201 | 110.48
|  | 80 | 67 | 951867 | 692014 | 84.6 | 857293 | 653713 | 99.69 | 840914 | 646902 | 102.54 | 807359 | 633628 | 108.43
|  | 74 | 62 | 875718 | 674713 | 83.39 | 789116 | 637370 | 98.18 | 773641 | 630795 | 100.97 | 742771 | 617787 | 106.76
| 28800 | 86 | 72 | 1042005 | 727373 | 86.2 | 937704 | 687833 | 101.63 | 920086 | 681255 | 104.57 | 883319 | 667623 | 110.63
|  | 80 | 67 | 959489 | 711020 | 84.74 | 863447 | 672369 | 99.81 | 847225 | 665938 | 102.68 | 813369 | 652613 | 108.6
|  | 74 | 62 | 882730 | 693244 | 83.52 | 794372 | 655560 | 98.29 | 779447 | 649290 | 101.1 | 748300 | 633368 | 106.91
SPU-1080 | 27000 | 86 | 72 | 1139271 | 756313 | 97.04 | 1029265 | 713210 | 111.71 | 1009542 | 705616 | 118.17 | 969932 | 690476 | 125.32
|  | 80 | 67 | 1049052 | 739309 | 95.39 | 947758 | 697175 | 109.65 | 929597 | 689752 | 116.03 | 893124 | 674952 | 123.01
|  | 74 | 62 | 965128 | 720826 | 94.02 | 871937 | 679745 | 107.93 | 855229 | 672508 | 114.25 | 821674 | 658078 | 121.09
| 28800 | 86 | 72 | 1151208 | 779575 | 97.28 | 1038772 | 736106 | 111.92 | 1018888 | 728547 | 118.39 | 978912 | 713429 | 125.56
|  | 80 | 67 | 1060044 | 762048 | 95.63 | 956512 | 719556 | 109.86 | 938203 | 712167 | 116.24 | 901392 | 697389 | 123.25
|  | 74 | 62 | 975240 | 742997 | 94.25 | 879991 | 701567 | 108.14 | 863146 | 694363 | 114.46 | 829281 | 679954 | 121.32
| 30600 | 86 | 72 | 1162338 | 802640 | 97.5 | 1047480 | 758767 | 112.13 | 1028193 | 751513 | 118.6 | 986423 | 735903 | 125.75
|  | 80 | 67 | 1070293 | 784594 | 95.84 | 964530 | 741708 | 110.07 | 946771 | 734617 | 116.46 | 908308 | 719358 | 123.44
|  | 74 | 62 | 984669 | 764979 | 94.46 | 887368 | 723165 | 108.34 | 871029 | 716221 | 114.67 | 835643 | 701374 | 121.51
| 32400 | 86 | 72 | 1171900 | 825186 | 97.69 | 1055928 | 781356 | 112.32 | 1036070 | 773960 | 118.79 | 993087 | 758060 | 125.93
|  | 80 | 67 | 1079098 | 806634 | 96.04 | 972310 | 763788 | 110.25 | 954004 | 756559 | 116.63 | 914445 | 741017 | 123.61
|  | 74 | 62 | 992770 | 786468 | 94.65 | 894525 | 744694 | 108.52 | 877702 | 737645 | 114.84 | 841289 | 722491 | 121.68
SPU-1200 | 30000 | 86 | 72 | 1266727 | 846092 | 110.26 | 1144237 | 798409 | 130.43 | 1122209 | 789976 | 134.3 | 1077872 | 773133 | 142.71
|  | 80 | 67 | 1166416 | 827069 | 108.94 | 1053625 | 780458 | 128.08 | 1033342 | 772215 | 131.87 | 992516 | 755751 | 140.08
|  | 74 | 62 | 1073102 | 806393 | 106.83 | 969335 | 760947 | 126.26 | 950674 | 752910 | 129.84 | 913114 | 736857 | 137.89
| 32000 | 86 | 72 | 1279553 | 872464 | 110.57 | 1154376 | 824377 | 130.7 | 1133070 | 816363 | 134.59 | 1087270 | 799131 | 142.98
|  | 80 | 67 | 1178225 | 852849 | 108.69 | 1062961 | 805843 | 128.35 | 1043343 | 797970 | 132.16 | 1001001 | 781164 | 140.34
|  | 74 | 62 | 1083967 | 831527 | 107.13 | 977924 | 785697 | 126.39 | 959875 | 778021 | 130.12 | 921076 | 761635 | 138.14
| 34000 | 86 | 72 | 1291981 | 898818 | 110.87 | 1164464 | 850402 | 130.98 | 1142402 | 842010 | 134.85 | 1095778 | 824845 | 143.25
|  | 80 | 67 | 1189670 | 878610 | 108.98 | 1072525 | 831282 | 128.62 | 1051586 | 823079 | 132.4 | 1009004 | 806300 | 140.6
|  | 74 | 62 | 1094496 | 856645 | 107.41 | 986327 | 810500 | 126.66 | 967459 | 802502 | 130.36 | 928283 | 786143 | 138.4
| 36000 | 86 | 72 | 1302159 | 924397 | 111.12 | 1172347 | 875637 | 131.19 | 1149695 | 867258 | 135.05 | 1102253 | 849812 | 143.46
|  | 80 | 67 | 1199042 | 903614 | 109.23 | 1079509 | 855950 | 128.82 | 1058651 | 847760 | 132.6 | 1014966 | 830706 | 140.81
|  | 74 | 62 | 1103118 | 881023 | 107.65 | 993148 | 834552 | 126.86 | 973959 | 826566 | 130.56 | 933769 | 809939 | 138.61

## 6 Rows
SPU Performance Data — 6 Rows
Model | Air Flow CFM | Temp °F DB | Temp °F WB | Condenser Ambient Temperature [°F]
|  |  |  | 95 |  |  | 115 |  |  | 118.4 |  |  | 125
|  |  |  | Capacity Btu/Hr Total | Capacity Btu/Hr Sen. | kW Input | Capacity Btu/Hr Total | Capacity Btu/Hr Sen. | kW Input | Capacity Btu/Hr Total | Capacity Btu/Hr Sen. | kW Input | Capacity Btu/Hr Total | Capacity Btu/Hr Sen. | kW Input
SPU-420 | 10500 | 92 | 77 | 497115 | 308010 | 39.56 | 447630 | 289742 | 46.32 | 438560 | 286456 | 47.61 | 420775 | 280079 | 50.21
|  | 86 | 72 | 459070 | 302684 | 38.91 | 413373 | 284732 | 45.5 | 404997 | 281503 | 46.76 | 388573 | 275236 | 49.3
|  | 80 | 67 | 422717 | 295879 | 38.28 | 380638 | 278330 | 44.71 | 372925 | 275174 | 45.94 | 357802 | 269048 | 48.43
|  | 74 | 62 | 388899 | 288482 | 37.75 | 350187 | 271372 | 44.06 | 343091 | 268295 | 45.26 | 329178 | 262322 | 47.7
| 11400 | 92 | 77 | 503887 | 320314 | 39.66 | 453193 | 301941 | 46.41 | 443928 | 298643 | 47.7 | 426080 | 292344 | 50.31
|  | 86 | 72 | 465325 | 314775 | 39 | 418510 | 296720 | 45.59 | 409954 | 293479 | 46.84 | 393471 | 287289 | 49.39
|  | 80 | 67 | 428476 | 307698 | 38.37 | 385368 | 290049 | 44.8 | 377490 | 286881 | 46.03 | 362313 | 280830 | 48.52
|  | 74 | 62 | 394198 | 300006 | 37.84 | 354539 | 282797 | 44.15 | 347291 | 279709 | 45.35 | 333328 | 273809 | 47.79
| 12300 | 92 | 77 | 509965 | 332475 | 39.74 | 458254 | 314030 | 46.5 | 448556 | 310623 | 47.78 | 429968 | 304149 | 50.39
|  | 86 | 72 | 470937 | 326726 | 39.08 | 423183 | 308600 | 45.67 | 414227 | 305252 | 46.93 | 397062 | 298890 | 49.47
|  | 80 | 67 | 433643 | 319380 | 38.45 | 389672 | 301662 | 44.88 | 381425 | 298389 | 46.11 | 365619 | 292170 | 48.59
|  | 74 | 62 | 398952 | 311395 | 37.92 | 358498 | 294120 | 44.23 | 350911 | 290736 | 45.42 | 336370 | 284865 | 47.86
| 13200 | 92 | 77 | 515344 | 344451 | 39.84 | 462403 | 325832 | 46.58 | 452901 | 322540 | 47.86 | 434117 | 316075 | 50.48
|  | 86 | 72 | 475904 | 338495 | 39.17 | 427015 | 320198 | 45.76 | 418240 | 316963 | 47.01 | 400893 | 310610 | 49.56
|  | 80 | 67 | 438218 | 330884 | 38.54 | 393199 | 312999 | 44.97 | 385120 | 309836 | 46.19 | 369147 | 303626 | 48.68
|  | 74 | 62 | 403160 | 322612 | 38.01 | 361743 | 305175 | 44.31 | 354310 | 302090 | 45.5 | 339615 | 296036 | 47.95
SPU-480 | 12000 | 92 | 77 | 560229 | 349551 | 47.39 | 504072 | 328969 | 48.78 | 494021 | 325351 | 56.8 | 474182 | 318267 | 59.9
|  | 86 | 72 | 517354 | 343507 | 46.63 | 465495 | 323280 | 47.83 | 456213 | 319726 | 55.83 | 437893 | 312764 | 58.84
|  | 80 | 67 | 476385 | 335784 | 45.9 | 428633 | 316012 | 46.92 | 420086 | 312537 | 54.87 | 403216 | 305732 | 57.83
|  | 74 | 62 | 438274 | 327390 | 45.29 | 394342 | 308112 | 46.16 | 386479 | 304724 | 54.08 | 370959 | 298089 | 56.98
| 13000 | 92 | 77 | 567451 | 363271 | 47.51 | 509340 | 342549 | 48.89 | 499581 | 338881 | 56.91 | 479441 | 331795 | 60.02
|  | 86 | 72 | 524024 | 356989 | 46.75 | 470910 | 336626 | 47.94 | 461348 | 333021 | 55.92 | 442749 | 326058 | 58.96
|  | 80 | 67 | 482526 | 348963 | 46.02 | 433629 | 329057 | 47.03 | 424814 | 325534 | 54.97 | 407688 | 318727 | 57.94
|  | 74 | 62 | 443924 | 340239 | 45.41 | 398929 | 320831 | 46.09 | 390829 | 317396 | 54.18 | 375073 | 310759 | 57.09
| 14000 | 92 | 77 | 574008 | 376856 | 47.62 | 515164 | 355963 | 49 | 504632 | 352282 | 57.01 | 483964 | 345112 | 60.12
|  | 86 | 72 | 530079 | 370340 | 46.85 | 475738 | 349808 | 48.05 | 466013 | 346191 | 56.02 | 446926 | 339145 | 59.06
|  | 80 | 67 | 488102 | 362014 | 46.12 | 438064 | 341943 | 47.13 | 429109 | 338407 | 55.07 | 411534 | 331520 | 58.04
|  | 74 | 62 | 449054 | 352963 | 45.5 | 403019 | 333295 | 46.37 | 394780 | 329947 | 54.28 | 378612 | 323232 | 57.19
| 15000 | 92 | 77 | 579592 | 390159 | 47.71 | 519604 | 369141 | 49.09 | 508877 | 365438 | 57.1 | 487791 | 358207 | 60.21
|  | 86 | 72 | 535235 | 383413 | 46.94 | 479839 | 362758 | 48.13 | 469932 | 359120 | 56.11 | 450460 | 352013 | 59.15
|  | 80 | 67 | 492850 | 374793 | 46.2 | 441841 | 354602 | 47.22 | 432719 | 351045 | 55.16 | 414789 | 344099 | 58.12
|  | 74 | 62 | 453422 | 365423 | 45.59 | 406493 | 345737 | 46.45 | 398101 | 342269 | 54.36 | 381605 | 335497 | 57.27
SPU-540 | 13500 | 92 | 77 | 631343 | 394878 | 53.28 | 568983 | 372061 | 62.34 | 558033 | 368125 | 64.07 | 535755 | 360179 | 67.75
|  | 86 | 72 | 583026 | 388050 | 52.42 | 525438 | 366627 | 61.25 | 515237 | 361792 | 62.95 | 494753 | 353951 | 66.6
|  | 80 | 67 | 536856 | 379326 | 51.59 | 483829 | 357407 | 60.02 | 474518 | 353626 | 61.87 | 455574 | 345993 | 65.38
|  | 74 | 62 | 493908 | 369842 | 50.89 | 445123 | 348472 | 59.35 | 436557 | 344785 | 60.97 | 419128 | 337344 | 64.41
| 14600 | 92 | 77 | 639215 | 410080 | 53.44 | 575460 | 387739 | 62.48 | 564858 | 383389 | 64.23 | 541547 | 375193 | 67.9
|  | 86 | 72 | 590295 | 402989 | 52.57 | 531420 | 380445 | 61.4 | 521629 | 376760 | 63.1 | 500102 | 368706 | 66.69
|  | 80 | 67 | 543550 | 393929 | 51.73 | 489337 | 371891 | 60.35 | 480321 | 368026 | 62.2 | 460499 | 360416 | 65.55
|  | 74 | 62 | 500066 | 384080 | 51.04 | 450190 | 362594 | 59.49 | 441896 | 359082 | 61.12 | 423659 | 351406 | 64.55
| 15700 | 92 | 77 | 645972 | 424964 | 53.57 | 581187 | 401994 | 62.61 | 569895 | 398048 | 64.35 | 546306 | 389871 | 68.03
|  | 86 | 72 | 596335 | 417616 | 52.7 | 536709 | 395043 | 61.52 | 526281 | 391166 | 63.22 | 504497 | 383130 | 66.81
|  | 80 | 67 | 549296 | 408227 | 51.86 | 494207 | 386161 | 60.48 | 484605 | 382371 | 62.13 | 464546 | 374516 | 65.64
|  | 74 | 62 | 505352 | 398021 | 51.16 | 454670 | 376507 | 59.61 | 445837 | 372812 | 61.23 | 427382 | 365153 | 64.69
| 16800 | 92 | 77 | 652320 | 439796 | 53.7 | 585811 | 416514 | 62.73 | 574804 | 412719 | 64.46 | 550819 | 404497 | 68.14
|  | 86 | 72 | 602397 | 432191 | 52.82 | 540693 | 409312 | 61.63 | 530814 | 405583 | 63.33 | 508664 | 397502 | 66.91
|  | 80 | 67 | 554693 | 422474 | 51.98 | 498139 | 400109 | 60.59 | 488779 | 396464 | 62.24 | 468383 | 388565 | 65.75
|  | 74 | 62 | 510318 | 411913 | 51.28 | 458288 | 390107 | 59.71 | 449677 | 386596 | 61.33 | 430912 | 378851 | 64.77
SPU-600 | 15000 | 92 | 77 | 705800 | 429347 | 58.34 | 636010 | 419784 | 68.64 | 624212 | 415575 | 70.53 | 598413 | 406436 | 74.93
|  | 86 | 72 | 651784 | 423019 | 57.36 | 587336 | 412526 | 67.41 | 576440 | 408389 | 69.35 | 552616 | 399408 | 73.53
|  | 80 | 67 | 600170 | 412437 | 56.41 | 540825 | 403251 | 66.23 | 530792 | 399207 | 68.13 | 508855 | 390428 | 72.22
|  | 74 | 62 | 552156 | 402126 | 55.62 | 497559 | 393170 | 65.24 | 488329 | 389227 | 67.1 | 468146 | 380668 | 71.12
| 16100 | 92 | 77 | 713246 | 460814 | 58.52 | 642682 | 435585 | 68.81 | 630257 | 431215 | 70.79 | 603684 | 421933 | 75.09
|  | 86 | 72 | 658661 | 452846 | 57.52 | 593497 | 428053 | 67.58 | 582023 | 423759 | 69.51 | 557484 | 414637 | 73.7
|  | 80 | 67 | 606502 | 442664 | 56.57 | 546498 | 418429 | 66.39 | 535933 | 414232 | 68.28 | 513337 | 405315 | 72.37
|  | 74 | 62 | 557982 | 431598 | 55.78 | 502779 | 407969 | 65.4 | 493058 | 403876 | 67.25 | 472270 | 395182 | 71.27
| 17200 | 92 | 77 | 720773 | 476863 | 58.69 | 648350 | 451115 | 68.98 | 635674 | 446708 | 70.93 | 609380 | 437637 | 75.26
|  | 86 | 72 | 665612 | 468421 | 57.69 | 598731 | 443315 | 67.74 | 587025 | 438984 | 69.64 | 562744 | 430070 | 73.87
|  | 80 | 67 | 612902 | 457890 | 56.74 | 551318 | 433548 | 66.58 | 540539 | 429114 | 68.41 | 518180 | 420421 | 72.21
|  | 74 | 62 | 563870 | 446443 | 55.94 | 507212 | 422514 | 65.56 | 497296 | 418386 | 67.38 | 476726 | 409891 | 71.43
| 18300 | 92 | 77 | 727171 | 492197 | 58.85 | 653205 | 463212 | 69.1 | 640558 | 462067 | 71.07 | 612952 | 452645 | 75.38
|  | 86 | 72 | 671520 | 483686 | 57.85 | 603214 | 455077 | 67.86 | 591536 | 454077 | 69.69 | 566042 | 444818 | 73.99
|  | 80 | 67 | 618342 | 472812 | 56.89 | 555446 | 443868 | 66.74 | 544692 | 443868 | 68.54 | 521218 | 434817 | 72.65
|  | 74 | 62 | 568875 | 460991 | 56.1 | 511010 | 432772 | 65.67 | 501117 | 432772 | 67.51 | 479520 | 423947 | 71.54
SPU-660 | 16500 | 92 | 77 | 781424 | 486332 | 60.37 | 699454 | 456231 | 70.9 | 685158 | 451081 | 72.89 | 655556 | 440491 | 76.89
|  | 86 | 72 | 721621 | 477923 | 59.35 | 645924 | 448343 | 69.63 | 632722 | 443283 | 71.56 | 605386 | 432874 | 75.48
|  | 80 | 67 | 664476 | 467178 | 58.37 | 594773 | 438263 | 68.4 | 582617 | 433315 | 70.32 | 557445 | 423142 | 74.13
|  | 74 | 62 | 611318 | 455499 | 57.56 | 547192 | 427306 | 67.34 | 536008 | 422482 | 69.26 | 512850 | 412564 | 73.14
| 17700 | 92 | 77 | 790724 | 503140 | 60.5 | 706450 | 472648 | 71.02 | 691777 | 467431 | 73.01 | 662382 | 457066 | 77.02
|  | 86 | 72 | 730210 | 494441 | 59.48 | 652385 | 464479 | 69.74 | 638835 | 459349 | 71.69 | 611690 | 449163 | 75.61
|  | 80 | 67 | 672385 | 483224 | 58.5 | 600723 | 454033 | 68.52 | 588245 | 449022 | 70.42 | 563250 | 439065 | 74.25
|  | 74 | 62 | 618594 | 471241 | 57.69 | 552665 | 442682 | 67.36 | 541186 | 437796 | 69.37 | 518190 | 428088 | 73.12
| 19000 | 92 | 77 | 799017 | 520821 | 60.63 | 713660 | 490386 | 71.14 | 698259 | 484983 | 73.12 | 668255 | 474539 | 77.13
|  | 86 | 72 | 737868 | 511816 | 59.6 | 659043 | 481907 | 69.87 | 644820 | 476597 | 71.8 | 617113 | 466333 | 75.72
|  | 80 | 67 | 679436 | 500309 | 58.62 | 606854 | 471070 | 68.64 | 593757 | 465881 | 70.53 | 568244 | 455849 | 74.36
|  | 74 | 62 | 625081 | 487801 | 57.8 | 558306 | 459295 | 67.62 | 546257 | 454234 | 69.49 | 522784 | 444453 | 73.22
| 20300 | 92 | 77 | 807268 | 538602 | 60.74 | 719997 | 507873 | 71.25 | 704367 | 502455 | 73.22 | 673681 | 491889 | 77.24
|  | 86 | 72 | 745488 | 529289 | 59.72 | 664895 | 499092 | 69.97 | 650461 | 493767 | 71.9 | 622124 | 483383 | 75.82
|  | 80 | 67 | 686453 | 517389 | 58.73 | 612242 | 487871 | 68.59 | 598951 | 482665 | 70.63 | 572858 | 472515 | 74.46
|  | 74 | 62 | 631537 | 504454 | 57.91 | 563263 | 475674 | 67.73 | 551035 | 470599 | 69.57 | 527029 | 460702 | 73.32
SPU-720 | 18000 | 92 | 77 | 843202 | 527557 | 64.64 | 755870 | 495601 | 75.02 | 740069 | 489923 | 78.02 | 708405 | 478636 | 82.38
|  | 86 | 72 | 776103 | 517677 | 63.53 | 698023 | 487032 | 73.58 | 683431 | 481451 | 76.58 | 654190 | 470360 | 84.84
|  | 80 | 67 | 717009 | 506780 | 62.45 | 642747 | 476082 | 72.5 | 629311 | 470627 | 75.2 | 602385 | 459785 | 79.36
|  | 74 | 62 | 659648 | 494110 | 61.56 | 591327 | 464180 | 71.05 | 578966 | 458861 | 74.05 | 554194 | 448290 | 78.12
| 19400 | 92 | 77 | 854243 | 547334 | 64.81 | 763658 | 514704 | 75.16 | 747584 | 509013 | 78.16 | 715672 | 497807 | 82.52
|  | 86 | 72 | 788868 | 537038 | 63.69 | 705215 | 505804 | 73.79 | 690371 | 500212 | 76.72 | 660901 | 489193 | 80.98
|  | 80 | 67 | 726397 | 525777 | 62.61 | 649369 | 494432 | 72.34 | 635195 | 488966 | 75.34 | 608566 | 478195 | 79.5
|  | 74 | 62 | 668286 | 512633 | 61.71 | 597420 | 482071 | 71.18 | 584845 | 476742 | 74.18 | 559879 | 466240 | 78.26
| 20800 | 92 | 77 | 862887 | 566374 | 64.95 | 751221 | 516047 | 75.29 | 754628 | 528014 | 78.29 | 722046 | 516714 | 82.66
|  | 86 | 72 | 796849 | 556386 | 63.82 | 693730 | 507124 | 73.85 | 696876 | 518884 | 76.85 | 666787 | 507780 | 81.11
|  | 80 | 67 | 733747 | 544067 | 62.74 | 638793 | 495723 | 72.41 | 641690 | 507218 | 75.09 | 613985 | 496364 | 79.63
|  | 74 | 62 | 675047 | 530465 | 61.84 | 587690 | 483329 | 71.31 | 590355 | 494538 | 74.31 | 564866 | 483954 | 78.39
| 22200 | 92 | 77 | 871226 | 585410 | 65.08 | 777296 | 552457 | 75.41 | 761295 | 546931 | 78.41 | 727791 | 535435 | 82.77
|  | 86 | 72 | 804805 | 575164 | 63.94 | 717809 | 542905 | 75.79 | 703032 | 537474 | 76.96 | 672092 | 526176 | 81.22
|  | 80 | 67 | 740838 | 562354 | 62.88 | 660966 | 530699 | 72.57 | 647359 | 525390 | 75.19 | 618870 | 514346 | 79.73
|  | 74 | 62 | 681571 | 548295 | 61.96 | 608089 | 517431 | 71.42 | 595571 | 512255 | 74.42 | 569360 | 501488 | 78.49
SPU-780 | 19500 | 92 | 77 | 922439 | 572916 | 76.65 | 828413 | 538287 | 89.34 | 810741 | 531900 | 91.81 | 777623 | 520019 | 96.67
|  | 86 | 72 | 851844 | 563010 | 75.4 | 765014 | 520980 | 87.78 | 748695 | 522703 | 90.2 | 718111 | 510227 | 94.94
|  | 80 | 67 | 784387 | 550352 | 74.19 | 704433 | 517087 | 86.39 | 689406 | 510951 | 88.64 | 661244 | 499538 | 93.28
|  | 74 | 62 | 721636 | 536593 | 73.18 | 648078 | 500446 | 85.04 | 634254 | 498177 | 87.35 | 608345 | 487050 | 91.89
| 21000 | 92 | 77 | 934128 | 593794 | 76.84 | 837143 | 558641 | 89.51 | 810520 | 545382 | 91.98 | 785743 | 540432 | 96.86
|  | 86 | 72 | 862639 | 583526 | 75.57 | 773076 | 548981 | 87.95 | 748490 | 535951 | 90.35 | 725610 | 531087 | 95.12
|  | 80 | 67 | 794327 | 570407 | 74.36 | 711856 | 536639 | 86.45 | 689217 | 523902 | 88.8 | 668149 | 519147 | 93.45
|  | 74 | 62 | 730781 | 556147 | 73.36 | 654908 | 523223 | 85.2 | 634080 | 510804 | 87.5 | 614697 | 506168 | 92.06
| 22500 | 92 | 77 | 944169 | 614229 | 77 | 845454 | 578981 | 89.68 | 818633 | 565267 | 92.1 | 792568 | 560449 | 97
|  | 86 | 72 | 871911 | 603608 | 75.73 | 780751 | 568970 | 88.13 | 755983 | 555493 | 90.51 | 731912 | 550758 | 95.26
|  | 80 | 67 | 802864 | 590037 | 74.52 | 718924 | 556178 | 86.61 | 696117 | 543004 | 88.69 | 673952 | 538352 | 93.59
|  | 74 | 62 | 738635 | 575286 | 73.51 | 661410 | 542274 | 85.33 | 640427 | 529429 | 87.65 | 620036 | 524916 | 92.2
| 24000 | 92 | 77 | 953859 | 634649 | 77.14 | 852890 | 599017 | 89.82 | 824805 | 584512 | 92.26 | 799384 | 560140 | 97.15
|  | 86 | 72 | 880859 | 623675 | 75.88 | 787470 | 588660 | 88.25 | 761682 | 574405 | 90.63 | 738207 | 550455 | 95.41
|  | 80 | 67 | 811104 | 609653 | 74.66 | 725247 | 575425 | 86.74 | 701365 | 561491 | 89.07 | 679749 | 538079 | 93.73
|  | 74 | 62 | 746216 | 594412 | 73.65 | 667227 | 561039 | 85.48 | 645255 | 547454 | 87.77 | 625369 | 524627 | 92.34
SPU-840 | 21000 | 92 | 77 | 997181 | 618449 | 79.05 | 897651 | 581710 | 92.56 | 879873 | 575269 | 95.13 | 845230 | 562811 | 100.34
|  | 86 | 72 | 920867 | 607755 | 77.74 | 826595 | 571652 | 90.93 | 812536 | 565322 | 93.43 | 780544 | 553059 | 98.52
|  | 80 | 67 | 847943 | 594091 | 76.48 | 763308 | 558800 | 89.36 | 748191 | 552612 | 91.8 | 718733 | 540645 | 96.77
|  | 74 | 62 | 780108 | 579236 | 75.43 | 702244 | 544838 | 88.05 | 688336 | 538797 | 90.44 | 661234 | 527129 | 95.32
| 22500 | 92 | 77 | 1008752 | 639189 | 79.22 | 906754 | 602105 | 92.7 | 889469 | 595929 | 95.29 | 853266 | 583663 | 100.5
|  | 86 | 72 | 931551 | 628137 | 77.9 | 837359 | 591694 | 89.5 | 821397 | 585625 | 93.59 | 787965 | 573571 | 98.67
|  | 80 | 67 | 857782 | 614015 | 76.64 | 771049 | 578391 | 89.5 | 756351 | 572459 | 91.96 | 725566 | 560675 | 96.92
|  | 74 | 62 | 789160 | 598664 | 75.59 | 709365 | 563331 | 88.19 | 695843 | 558147 | 90.6 | 667521 | 546658 | 95.46
| 24000 | 92 | 77 | 1019595 | 659819 | 79.37 | 915351 | 622413 | 92.86 | 897597 | 616152 | 95.44 | 860948 | 603300 | 100.65
|  | 86 | 72 | 941565 | 648410 | 78.05 | 845296 | 611650 | 91.72 | 828903 | 605498 | 94.1 | 795059 | 592868 | 99.07
|  | 80 | 67 | 867003 | 633832 | 76.78 | 778359 | 597899 | 89.64 | 763263 | 591884 | 92.1 | 732099 | 579539 | 97.07
|  | 74 | 62 | 797643 | 617986 | 75.73 | 716091 | 582951 | 88.33 | 702202 | 577087 | 90.74 | 673531 | 565050 | 95.61
| 25500 | 92 | 77 | 1029093 | 680073 | 79.51 | 923544 | 642643 | 93 | 904430 | 635968 | 95.56 | 867520 | 623169 | 100.78
|  | 86 | 72 | 950336 | 668313 | 78.19 | 852865 | 631531 | 91.36 | 835214 | 624971 | 93.85 | 801128 | 612394 | 98.95
|  | 80 | 67 | 875079 | 653288 | 76.92 | 785327 | 617332 | 89.78 | 769073 | 610920 | 92.27 | 737687 | 598625 | 97.19
|  | 74 | 62 | 805073 | 636956 | 75.86 | 722501 | 601899 | 88.46 | 707547 | 595647 | 90.85 | 678672 | 583660 | 95.73
SPU-960 | 24000 | 92 | 77 | 1137939 | 710707 | 87.87 | 1024818 | 669294 | 103.7 | 1003879 | 661758 | 106.68 | 963851 | 647475 | 112.9
|  | 86 | 72 | 1050852 | 698418 | 86.34 | 944588 | 657721 | 101.8 | 927052 | 650315 | 104.71 | 890087 | 636280 | 110.78
|  | 80 | 67 | 967635 | 682715 | 84.88 | 871444 | 642933 | 99.98 | 855348 | 635694 | 102.74 | 819601 | 621975 | 108.75
|  | 74 | 62 | 890224 | 665647 | 83.66 | 801729 | 626860 | 98.46 | 785348 | 619602 | 101.24 | 754059 | 606499 | 106.44
| 25600 | 92 | 77 | 1151413 | 733781 | 88.09 | 1033677 | 691258 | 103.88 | 1013365 | 684046 | 106.87 | 972675 | 669709 | 113.11
|  | 86 | 72 | 1063295 | 721094 | 86.56 | 954569 | 679305 | 101.98 | 935812 | 672214 | 104.9 | 898236 | 658129 | 110.99
|  | 80 | 67 | 979093 | 704881 | 85.09 | 877766 | 664033 | 100.15 | 861705 | 657105 | 103 | 827105 | 643332 | 108.95
|  | 74 | 62 | 900765 | 687259 | 83.87 | 808659 | 647432 | 98.62 | 792769 | 640677 | 101.49 | 760936 | 627249 | 107.25
| 27200 | 92 | 77 | 1162272 | 756027 | 88.26 | 1042873 | 713435 | 104.06 | 1021872 | 706063 | 107.04 | 979948 | 691459 | 113.27
|  | 86 | 72 | 1073322 | 742954 | 86.72 | 963061 | 701099 | 102.15 | 943668 | 693855 | 105.06 | 904952 | 679503 | 111.14
|  | 80 | 67 | 988326 | 726251 | 85.25 | 886796 | 685336 | 100.31 | 868939 | 678255 | 103.16 | 833290 | 664226 | 109.1
|  | 74 | 62 | 909260 | 708094 | 84.03 | 815853 | 668202 | 98.79 | 799424 | 661299 | 101.57 | 766626 | 647621 | 107.4
| 28800 | 92 | 77 | 1171468 | 777795 | 88.41 | 1051024 | 735304 | 104.21 | 1029577 | 727862 | 107.2 | 987219 | 713249 | 113.45
|  | 86 | 72 | 1081805 | 764346 | 86.87 | 970788 | 722590 | 102.3 | 950783 | 715276 | 105.22 | 911667 | 700916 | 111.32
|  | 80 | 67 | 996146 | 747161 | 85.4 | 893728 | 706344 | 100.46 | 875491 | 699195 | 103.31 | 839472 | 685158 | 109.27
|  | 74 | 62 | 916454 | 728482 | 84.17 | 822229 | 688685 | 98.93 | 805452 | 681715 | 101.73 | 772314 | 668029 | 107.56
SPU-1080 | 27000 | 92 | 77 | 1276376 | 801801 | 99.56 | 1150114 | 755695 | 114.63 | 1127901 | 747725 | 121.17 | 1082514 | 731561 | 128.52
|  | 86 | 72 | 1178695 | 787937 | 97.83 | 1062095 | 742526 | 112.47 | 1041582 | 734796 | 118.92 | 999668 | 718911 | 126.1
|  | 80 | 67 | 1085354 | 770222 | 96.17 | 977988 | 725932 | 110.39 | 959100 | 718275 | 116.76 | 920505 | 702708 | 123.78
|  | 74 | 62 | 998526 | 750966 | 94.78 | 899749 | 707784 | 108.66 | 882372 | 700319 | 114.97 | 846864 | 685179 | 121.84
| 28800 | 92 | 77 | 1291100 | 828016 | 99.8 | 1161181 | 781216 | 114.88 | 1138866 | 773315 | 121.42 | 1092384 | 756962 | 128.78
|  | 86 | 72 | 1192291 | 813699 | 98.11 | 1072315 | 767708 | 112.71 | 1051708 | 759943 | 119.17 | 1008783 | 743873 | 126.35
|  | 80 | 67 | 1097874 | 795404 | 96.44 | 987399 | 750447 | 110.63 | 968423 | 742858 | 117.07 | 928898 | 727149 | 124.02
|  | 74 | 62 | 1010044 | 775519 | 95.05 | 908407 | 731686 | 108.89 | 890949 | 724286 | 115.21 | 854586 | 708970 | 122.08
| 30600 | 92 | 77 | 1302748 | 853277 | 100.08 | 1170729 | 806306 | 115.1 | 1148497 | 798520 | 121.63 | 1100319 | 781763 | 128.99
|  | 86 | 72 | 1203048 | 838523 | 98.55 | 1081132 | 792364 | 113.07 | 1060601 | 784712 | 119.38 | 1016111 | 768245 | 126.56
|  | 80 | 67 | 1107779 | 819917 | 96.67 | 995518 | 774549 | 110.84 | 976613 | 767070 | 117.37 | 935645 | 750973 | 124.22
|  | 74 | 62 | 1019156 | 799179 | 95.27 | 915876 | 755185 | 109.1 | 898484 | 747893 | 115.41 | 860793 | 732198 | 122.27
| 32400 | 92 | 77 | 1313938 | 878504 | 100.3 | 1179720 | 831281 | 115.33 | 1156711 | 823304 | 121.83 | 1108610 | 806743 | 129.21
|  | 86 | 72 | 1213381 | 863314 | 98.55 | 1089435 | 816907 | 113.13 | 1068187 | 809068 | 119.57 | 1023767 | 792794 | 126.77
|  | 80 | 67 | 1117294 | 843904 | 96.8 | 1003163 | 798541 | 111.04 | 983598 | 790878 | 117.4 | 942695 | 774970 | 124.43
|  | 74 | 62 | 1027911 | 822806 | 95.48 | 922910 | 778577 | 109.3 | 904910 | 771106 | 115.59 | 867280 | 755595 | 122.48
SPU-1200 | 30000 | 92 | 77 | 1412667 | 891684 | 113.14 | 1273275 | 841088 | 133.75 | 1248654 | 832303 | 137.71 | 1198093 | 814400 | 146.34
|  | 86 | 72 | 1304555 | 876266 | 111.17 | 1175831 | 826545 | 131.29 | 1153094 | 817912 | 135.16 | 1106402 | 800318 | 143.57
|  | 80 | 67 | 1201248 | 856565 | 109.27 | 1082717 | 807962 | 128.69 | 1061781 | 799523 | 132.7 | 1018787 | 782324 | 140.92
|  | 74 | 62 | 1105148 | 835151 | 107.7 | 996100 | 787763 | 126.96 | 976839 | 779535 | 130.66 | 937284 | 762766 | 138.71
| 32000 | 92 | 77 | 1427996 | 920948 | 113.5 | 1285470 | 869916 | 134.07 | 1260676 | 861186 | 138.03 | 1208490 | 842937 | 146.65
|  | 86 | 72 | 1318711 | 905024 | 111.52 | 1187090 | 854874 | 131.66 | 1164196 | 846295 | 135.47 | 1116004 | 828362 | 143.88
|  | 80 | 67 | 1214283 | 884676 | 109.6 | 1093086 | 835036 | 129.23 | 1072004 | 826288 | 133.01 | 1027628 | 809738 | 141.22
|  | 74 | 62 | 1117140 | 862559 | 108.04 | 1005639 | 814763 | 127.06 | 986243 | 806586 | 130.99 | 945417 | 789494 | 139
| 34000 | 92 | 77 | 1441680 | 949815 | 113.82 | 1296570 | 898492 | 134.37 | 1272408 | 890082 | 138.33 | 1217777 | 871179 | 146.94
|  | 86 | 72 | 1331347 | 933392 | 111.84 | 1197342 | 882956 | 131.91 | 1175030 | 874692 | 135.76 | 1124580 | 856115 | 144.16
|  | 80 | 67 | 1225918 | 912407 | 109.93 | 1102525 | 863105 | 129.52 | 1081980 | 855026 | 133.29 | 1035525 | 836867 | 141.49
|  | 74 | 62 | 1127845 | 889596 | 108.34 | 1014323 | 841527 | 127.54 | 995421 | 833651 | 131.24 | 952683 | 815945 | 139.27
| 36000 | 92 | 77 | 1451756 | 977538 | 114.07 | 1305416 | 926369 | 134.62 | 1281074 | 917982 | 138.58 | 1227337 | 899584 | 147.21
|  | 86 | 72 | 1340652 | 960635 | 112.07 | 1205512 | 910351 | 132.14 | 1183033 | 902106 | 136.04 | 1133409 | 884029 | 144.43
|  | 80 | 67 | 1234486 | 939038 | 110.16 | 1110048 | 889883 | 129.74 | 1089349 | 881827 | 133.53 | 1043654 | 864154 | 141.76
|  | 74 | 62 | 1135727 | 915562 | 108.57 | 1021244 | 867636 | 127.77 | 1002201 | 859781 | 131.42 | 960162 | 842063 | 137.56